- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 25 августа 2008 г. N 8/19337

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 августа 2008 г. N 34

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ

НА ОБЪЕКТАХ РАДИОСВЯЗИ

На основании Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. N 302 "Об утверждении Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь", Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила по охране труда при работах на объектах радиосвязи.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Министр Н.П.ПАНТЕЛЕЙ

СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО

Министр труда и           Министр здравоохранения

социальной защиты         Республики Беларусь

Республики Беларусь       В.И.Жарко

В.Н.Потупчик              28.07.2008

07.08.2008

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства связи

и информатизации

Республики Беларусь

08.08.2008 N 34

ПРАВИЛА

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ НА ОБЪЕКТАХ РАДИОСВЯЗИ

- Раздел I

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила по охране труда при работах на объектах радиосвязи (далее - Правила) устанавливают нормативные требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудования действующих, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых, вновь сооружаемых объектов радиосвязи (радиотелевизионных передающих станций, радиорелейных станций, пунктов выделения программ, земных станций спутниковой связи, ретрансляторов и других объектов, предназначенных для излучения электромагнитной энергии в окружающее пространство).

2. Требования охраны труда, содержащиеся в настоящих Правилах, распространяются на работников и нанимателей, эксплуатирующих (обслуживающих) оборудование объектов радиосвязи независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

3. Для производственных процессов на объектах радиосвязи характерны следующие опасные и вредные производственные факторы:

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

повышенная или пониженная подвижность воздуха;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

пониженная или повышенная влажность воздуха;

повышенная напряженность электрического поля;

повышенный уровень статического электричества;

повышенный уровень электромагнитных излучений;

повышенная напряженность электромагнитного поля;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

отсутствие или недостаток естественного света;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности пола.

- Глава 2

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

4. Организация работ по охране труда на объектах радиосвязи должна осуществляться в соответствии с ТКП 003-2005 (02140) "Организация работ по охране труда в отрасли "Связь", утвержденным приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. N 229, и Типовым положением о службе охраны труда организации, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 мая 2002 г. N 82 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 89, 8/8286).

5. Организация работы по охране труда и ответственность за состояние этой работы, соблюдение законодательства о труде и охране труда, нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов по охране труда и производственной санитарии возлагаются на руководителя организации.

6. Работы по охране труда на объектах радиосвязи должны осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Правил, требованиями технических нормативных правовых актов в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. N 70 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 87, 8/9818), Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. N 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 58, 8/6199), Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации подъемников, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. N 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 121, 8/11265), Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. N 45 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 6, 8/11889).

7. В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда работников разрабатываются планы мероприятий по охране труда в соответствии с Положением о планировании и разработке мероприятий по охране труда, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 23 октября 2000 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 113, 8/4357).

8. На основе настоящих Правил, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда для работников, обслуживающих объекты радиосвязи, должны быть разработаны инструкции по охране труда с учетом конкретных условий производства и технологических процессов.

9. Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с Порядком разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда, утвержденным постановлением Государственного комитета Республики Беларусь по труду и социальной защите населения от 14 июля 1994 г. N 82 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1994 г., N 10).

10. Обучение, инструктаж и проверка знаний работников организации по вопросам охраны труда осуществляются в соответствии с ТКП 004-2005 (02140) "Организация обучения, инструктажа и проверки знаний работников организаций связи по вопросам охраны труда", утвержденным приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 17 октября 2005 г. N 265.

11. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся согласно требованиям Порядка проведения обязательных медицинских осмотров работников, утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. N 33 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 87, 8/3914).

12. Обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530 "О страховой деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 143, 1/7866).

13. Контроль за соблюдением законодательства об охране труда в организации осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. N 159 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 7, 8/10400).

14. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, происшедших с работниками, обслуживающими объекты радиосвязи, проводятся в соответствии с требованиями Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. N 30 "О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 8, 5/13691), и постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 января 2004 г. N 5/3 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 24, 8/10530).

15. Работники, обнаружившие нарушение требований настоящих Правил, а также ситуации, создающие угрозу здоровью и жизни людей, обязаны немедленно сообщить об этом своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

16. Не допускаются к работе лица:

в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических веществ или связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

не прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

не использующие при выполнении работ необходимые средства индивидуальной защиты.

17. На руководителя организации возлагается ответственность за своевременное обеспечение работников средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами.

18. Лица, допустившие нарушения требований правил и норм охраны труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами (контрактами), или препятствующие деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, а также органов общественного и ведомственного контроля, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

19. Руководители организаций и должностные лица, допустившие нарушения законодательства о труде и охране труда, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

20. За нарушение требований правил и норм охраны труда работники организаций привлекаются к административной, дисциплинарной, а в соответствующих случаях - к уголовной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

21. Не допускается выполнять распоряжения руководителя, противоречащие требованиям правил охраны труда и представляющие опасность для жизни и здоровья работника и окружающих.

22. Работы на объектах радиосвязи должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

- Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ

(ДЛЯ ПРОЦЕССОВ (РАБОТ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ

ВНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

23. Территория объектов радиосвязи должна отвечать требованиям СанПиН 2.2.1.13-5-2006 "Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных предприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 3 апреля 2006 г. N 40 (далее - СанПиН 2.2.1.13-5), СанПиН N 10-5-2002 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 сентября 2002 г. N 68.

Территория организации должна быть благоустроена и озеленена.

24. Для прохода людей на территорию объектов радиосвязи устраивается проходная или калитка в непосредственной близости от ворот. Не допускается проход через ворота. При механизированном открывании въездных ворот они оборудуются устройством, обеспечивающим возможность ручного открывания. Створчатые ворота для въезда на территорию объектов радиосвязи и выезда с них должны открываться внутрь.

25. Территория объектов радиосвязи должна быть оборудована основными и запасными воротами, они не должны быть загромождены как изнутри, так и снаружи.

26. Для отвода атмосферных осадков территория обеспечивается специальными стоками. Устройство стоков должно обеспечивать свободное и безопасное движение людей и транспорта.

27. В темное время суток или при плохой видимости места движения людей, а также места производства работ и движения транспорта освещаются согласно требованиям СНБ 2.04.05-98 "Естественное и искусственное освещение", утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 апреля 1998 г. N 142 (далее - СНБ 2.04.05).

28. Территория объектов радиосвязи должна содержаться в чистоте и порядке, проходы и проезды не должны загромождаться или использоваться для хранения отходов производства, строительных материалов.

29. Дороги, тротуары, проезды и проходы должны содержаться в исправном состоянии, своевременно очищаться от мусора, снега, льда, поливаться водой в летнее время, посыпаться песком, шлаком или другими противоскользящими материалами в зимнее время.

30. Для сбора мусора и отходов производства должны быть оборудованы контейнеры, которые маркируются и размещаются в отведенных для них местах. Мусоросборники оборудуются плотно закрывающимися крышками, регулярно очищаются от мусора. Переполнение мусоросборников не допускается.

31. На территории объектов радиосвязи должны быть определены и оборудованы места для курения.

32. На территории объектов радиосвязи предусматриваются специально оборудованные площадки для хранения материалов, изделий, деталей, оборудования.

33. Открытые площадки для хранения автомобилей должны иметь твердое и ровное покрытие с уклоном для стока воды, располагаться отдельно от зданий и сооружений на расстоянии в зависимости от категории производства и соответствовать требованиям Правил охраны труда на автомобильном транспорте, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. N 5/20 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 99, 8/8472).

34. Территория объектов радиосвязи должна соответствовать требованиям раздела IV "Требования пожарной безопасности к территории" Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций связи и информатизации. ППБ 2.29-2005, утвержденных приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23 сентября 2005 г. N 169 (далее - ППБ 2.29).

35. Ширина проезжей части дорог на объектах радиосвязи должна соответствовать габаритам применяемых транспортных средств, перемещаемых грузов и интенсивности движения с учетом встречных перевозок. Тротуары должны иметь достаточную ширину, но не менее 1,5 метра.

36. Вдоль проездов устанавливаются дорожные знаки по СТБ 1140-99 "Знаки дорожные. Общие технические условия", утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 26 февраля 1999 г. N 2 (далее - СТБ 1140).

37. Движение транспортных средств на территории объектов радиосвязи должно производиться в соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551 "О мерах по повышению безопасности дорожного движения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 189, 1/6961).

38. Для движения транспортных средств по территории объектов радиосвязи разрабатываются схемы движения и устанавливаются на видных местах, перед въездом на территорию объекта радиосвязи.

39. Скорость движения транспортных средств по территории объектов радиосвязи устанавливается приказом руководителя в зависимости от вида и типа транспорта, состояния транспортных путей, протяженности территории, интенсивности движения транспорта и других условий.

40. У ворот вывешивается указатель "Берегись автомобиля", который освещается в темное время суток.

41. Для производства погрузочно-разгрузочных работ на объектах радиосвязи оборудуются специально отведенные участки, площадки.

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь твердое покрытие, обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов и транспортных средств, а также естественное и искусственное освещение в соответствии с СНБ 2.04.05.

42. На площадках для укладки грузов обозначаются границы штабелей, проходов и проездов между ними, не допускается размещать грузы в проходах и проездах.

43. Движение транспортных средств в местах производства погрузочно-разгрузочных работ организовывается по транспортно-технологической схеме с установкой соответствующих дорожных знаков по СТБ 1140.

- Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

44. Производственные помещения объектов радиосвязи должны соответствовать требованиям СНБ 1.04.01-04 "Здания и сооружения. Основные требования к техническому состоянию и обслуживанию строительных конструкций и инженерных систем, оценке их пригодности к эксплуатации", утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 марта 2004 г. N 70, СанПиН 2.2.1.13-5, технических нормативных правовых актов в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Межотраслевых общих правил по охране труда, ППБ 2.29.

45. На объектах радиосвязи для работников оборудуются бытовые помещения согласно требованиям СНБ 3.02.03-03 "Административные и бытовые здания", утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. N 142.

46. Производственные помещения объектов радиосвязи должны быть обеспечены телефонной связью между собой и с помещением, где находится старший по смене.

47. Руководитель организации обязан провести классификацию помещений по степени опасности поражения электрическим током.

48. По степени опасности поражения людей электрическим током все помещения подразделяются на помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью и особо опасные помещения.

Помещения без повышенной опасности - это помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную опасность и особую опасность, перечисленные для помещений с повышенной опасностью и особо опасных помещений.

Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырости (относительная влажность длительно превышает 75%) или токопроводящей пыли;

токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные);

высокой температуры (температура превышает постоянно или периодически (более 1 суток) 35 град. C);

возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.

Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100%, потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

химически активной или органической среды (разрушающей изоляцию и токоведущие части оборудования);

одновременным наличием двух и более условий повышенной опасности для помещений с повышенной опасностью;

территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.

49. При необходимости транзитного прохода шин (проводов) высокого напряжения через заблокированные помещения (на высоте не ниже предусмотренной Правилами) эти шины (провода) должны иметь сплошное металлическое ограждение (короба, трубы), соединенное с защитным заземлением. При этом на ограждении обязателен четкий указатель принадлежности транзита и предупреждающий знак "Осторожно! Электрическое напряжение".

50. В помещениях при наличии возможности одновременного прикосновения персонала к металлическим корпусам электрооборудования и трубопроводам отопления, водопровода и канализации последние следует оградить токонепроводящими ограждениями.

51. На наружной стороне входных дверей производственных помещений должны быть размещены указатели о категории данного помещения по степени опасности поражения электрическим током, о классе взрывоопасных зон, о категории по взрывопожарной и пожарной безопасности в соответствии с нормами пожарной безопасности Республики Беларусь "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 5-2005", утвержденными приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 апреля 2006 г. N 68, фамилия ответственного за состояние охраны труда и пожарную безопасность.

52. Объекты радиосвязи должны быть оборудованы молниезащитой, включая выводы радиотрансляционных линий и вводы антенн.

53. Требования к расположению объектов радиосвязи, к производственным помещениям и размещению оборудования с источниками электромагнитных излучений (далее - ЭМИ) должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4./2.1.8.9-36-2002 "Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 162 (далее - СанПиН 2.2.4./2.1.8.9-36).

54. Помещения объектов радиосвязи обеспечиваются вентиляцией в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. N 259.

55. Освещение помещений объектов радиосвязи должно соответствовать требованиям СНБ 2.04.05.

56. В производственных помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должна быть проложена автономная электросеть номинальным напряжением не выше 50 В переменного тока, предназначенная для подключения электроинструмента и переносных электрических светильников.

Розетки с напряжением до 50 В по своему конструктивному выполнению в части штепсельного соединения должны исключать возможность включения предназначенных для них вилок в розетки напряжением 230 В. Розетки с напряжением 230 В должны быть с защитным контактом.

57. В помещениях со штативным, стоечным и коммутационным оборудованием не допускается прокладка трубопроводов водопровода и канализации, не относящихся к обслуживанию данных помещений.

58. Вентиляционные установки с дистанционным включением из других помещений необходимо оснастить местными выключателями. Электродвигатели и вентиляторы должны быть тщательно отрегулированы и установлены на амортизаторы, воздуховоды покрыты звукопоглощающими материалами. Вращающиеся части электродвигателей и вентиляторов должны быть закрыты ограждениями. Вентиляционные отверстия воздуховодов вентиляции должны быть закрыты сеткой.

59. Допускается размещение дизельных электростанций (далее - ДЭС) и отдельных помещений для расходных баков жидкого топлива и масла для ДЭС в цокольных и подвальных помещениях зданий объектов радиосвязи с устройством автоматической пожарной сигнализации.

60. Подвалы ДЭС и выпрямительных установок должны иметь дренажное устройство, а при высоком уровне грунтовых вод, кроме того, и гидроизоляцию.

Все соединения двигателей внутреннего сгорания и выпускной трубы должны быть плотно соединены. Отработанные газы в атмосферу должны удаляться через глушители в выпускную трубу, которая должна быть выше конька крыши здания не менее чем на 1,5 метра. Соединять выпускные трубопроводы нескольких двигателей в общую отводную трубу не допускается.

Выпускной тракт должен быть как можно более коротким, без сужений, с минимальным количеством поворотов и изгибов. В пределах помещения коллекторы, выпускные трубы и глушители должны быть покрыты теплоизоляционным материалом или ограждены.

61. Производственные помещения в зависимости от условий работы обеспечиваются в достаточном количестве аптечками первой медицинской помощи, которые должны быть расположены на видном месте. Аптечки первой медицинской помощи должны быть укомплектованы лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. N 4 "Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 68, 8/15904).

В организации должны быть назначены лица, ответственные за своевременное и правильное пополнение аптечек первой медицинской помощи и выдачу медицинских препаратов.

62. В производственных помещениях должны находиться в необходимом количестве электрозащитные средства. Для их хранения должны использоваться специально отведенные места (шкафы, полки, вешалки).

63. Около оборудования с выдвижными блоками и открывающимися дверцами, у распределительных щитов, генераторов, выпрямителей должны быть положены резиновые диэлектрические ковры шириной не менее 0,7 м и длиной не менее длины оборудования (ряда).

64. Уборку производственных помещений и технологического оборудования должны производить в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1.13-5.

65. Размещение оборудования должно осуществляться с соблюдением установленных норм.

- Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ОПАСНЫХ

И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ И НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

66. Руководители объектов радиосвязи обязаны ежегодно по согласованию с местными центрами гигиены и эпидемиологии проводить измерения параметров шума, вибрации, освещенности, микроклимата, загазованности и запыленности в производственных помещениях с записью результатов измерений в паспорт санитарно-технического состояния условий и охраны труда организации и принимать меры к их устранению или снижению их значений до предельно допустимых в соответствии с Инструкцией по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 февраля 2004 г. N 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 36, 8/10592).

67. Каждое рабочее место должно отвечать требованиям нормативных правовых и технических нормативных правовых актов по охране труда. Оптимальные решения по организации рабочих мест должны приниматься исходя из конкретных условий производственного процесса с учетом конструктивных особенностей оборудования, особенностей его обслуживания и ремонта в соответствии с пунктом 130 Межотраслевых общих правил по охране труда.

68. Предельно допустимые уровни шума определены в СанПиН 2.2.4. /2.1.8.10-32-2002 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 158 (далее - СанПиН 2.2.4./2.1.8.10-32).

69. Предельно допустимые уровни напряженности электростатического поля (далее - ЭСП), меры защиты от воздействия ЭСП и требования к проведению контроля за соблюдением уровней ЭСП на рабочих местах определены в СанПиН N 11-16-94 "Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля на рабочих местах", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 января 1994 г.

70. Предельно допустимые уровни воздействия на работников электромагнитных излучений радиочастотного диапазона (далее - ЭМИ РЧ) в диапазоне частот 30 кГц - 300 ГГц, требования к размещению источников ЭМИ РЧ, меры защиты работающих от воздействия ЭМИ РЧ, требования к проведению контроля интенсивности ЭМИ РЧ определены в СанПиН 2.2.4./2.1.8.9-36.

71. Предельно допустимые уровни напряженности электрических полей промышленной частоты (50 Гц) в зависимости от времени пребывания в условиях их воздействия, меры защиты работающих от неблагоприятного их влияния, требования к проведению контроля электрического поля на рабочих местах определены в СанПиН 2.2.4.13-3-2006 "Гигиенические требования к выполнению работ в условиях электрических полей промышленной частоты (50 Гц)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 17 февраля 2006 г. N 17.

72. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должно превышать предельно допустимые концентрации в соответствии с СанПиН N 11-19-94 "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 9 марта 1994 г. (далее - СанПиН N 11-19).

Параметры вредных производственных факторов на рабочих местах периодически измеряются. Периодичность контроля устанавливается в соответствии с СанПиН N 11-19.

73. При обнаружении уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов выше допустимых наниматель немедленно принимает меры к устранению причин возникновения опасности.

- Глава 6

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОСВЕЩЕННОСТИ И МИКРОКЛИМАТУ

74. Естественное и искусственное освещение на объектах радиосвязи должно соответствовать требованиям СНБ 2.04.05.

75. Общее искусственное освещение производственных помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от принятой системы освещения), должно обеспечиваться разрядными источниками света.

76. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.

77. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

78. Искусственное освещение может быть двух систем - общее освещение и комбинированное освещение.

79. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, должно предусматриваться раздельное управление освещением таких зон. При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.

80. Параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать требованиям СанПиН N 9-80-98 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. N 12 (далее - СанПиН 9-8098), и СанПиН 13-2-2007 "Гигиеническая классификация условий труда", утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. N 176.

81. Требования к организации контроля и методам измерения показателей микроклимата определены в разделе 7 СанПиН 9-80-98.

- Раздел II

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

- Глава 7

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

82. Персонал, обслуживающий оборудование объектов радиосвязи, относится к электротехническому персоналу.

83. Электротехнический персонал в отношении выполняемых работ, квалификации и предоставляемых прав подразделяется на:

административно-технический - персонал, организующий и принимающий непосредственное участие в оперативных переключениях, ремонтных, монтажных и наладочных работах на объектах радиосвязи. Этот персонал имеет права оперативного, ремонтного или оперативно-ремонтного;

оперативный - персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание оборудования объектов радиосвязи (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации);

ремонтный - персонал, специально обученный и подготовленный для технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания оборудования объектов радиосвязи;

оперативно-ремонтный - ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленного за ним оборудования;

электротехнологический персонал - персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы организации, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше. Этому персоналу допускается осуществлять оперативное управление электрооборудованием. В своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому и подчиняется в техническом отношении энергослужбе предприятия.

84. К оперативному обслуживанию допускаются лица с группой по электробезопасности не ниже III, знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, особенности и технические характеристики оборудования, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда, умеющие оказывать первую медицинскую помощь.

85. Допуск к работам на объектах радиосвязи командированного персонала производится при наличии у командированного лица удостоверения установленной формы о проверке знаний правил охраны труда и присвоенной группе по электробезопасности, прошедшего вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

86. Все работы, производимые на действующем оборудовании объектов радиосвязи, в отношении мер безопасности подразделяются на выполняемые:

со снятием напряжения;

без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них;

без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

87. К работам со снятием напряжения относятся работы, когда с токоведущих частей оборудования, на котором будут проводиться работы, посредством отключения коммутационных аппаратов, отсоединения шин, кабелей и проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы.

К работам без снятия напряжения на токоведущих частях оборудования и вблизи них относятся работы, проводимые непосредственно на этих частях, а в электроустановках с напряжением выше 1000 В и на воздушных линиях до 1000 В работы, выполняемые на расстоянии ближе 0,6 метра от токоведущих частей от людей, приспособлений, оснастки, временных ограждений и 1,0 метра от механизмов и грузоподъемных машин.

К работам вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, относятся работы, при которых исключаются возможности приближения работающих с оснасткой и инструментами ближе указанных выше расстояний к токоведущим частям и не требуется дополнительных мер для предотвращения такого приближения.

88. Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них должны выполняться не менее чем двумя специалистами, один из которых (производитель работ) должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а другой - не ниже III.

89. Работы на оборудовании с напряжением выше 1000 В без снятия напряжения должны выполняться с применением средств защиты, обеспечивающих изоляцию человека от земли или токоведущих частей оборудования, в соответствии со специальными инструкциями или технологическими картами, где предусматриваются меры безопасности.

90. При работах без снятия напряжения до 1000 В на токоведущих частях и вблизи них необходимо:

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно прикосновение;

работать в диэлектрических галошах или на изолирующей подставке либо на диэлектрическом ковре;

применять инструмент с изолирующими рукоятками (отвертки должны иметь изолирующий стержень);

отключать нагрузку при замене предохранителей на присоединениях, в схемах которых отсутствуют коммутационные устройства (предохранители трансформаторов напряжения, предохранители пробочного типа).

91. При производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью изолирующих средств защиты необходимо:

держать изолирующие части средств защиты за рукоятки до ограничительного кольца;

располагать изолирующие части средств защиты так, чтобы не возникла опасность перекрытия по поверхности изоляции между токоведущими частями двух фаз или замыкания на землю;

пользоваться только сухими и чистыми изолирующими частями средств защиты с неповрежденным лаковым покрытием.

При обнаружении нарушения лакового покрытия или других неисправностей изолирующих частей средств защиты пользование ими должно быть немедленно прекращено.

92. При работе с применением электрозащитных средств (изолирующие штанги и клещи, электроизмерительные клещи, указатели напряжения) допускается приближение работника к токоведущим частям на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств.

93. Без применения электрозащитных средств не допускается прикасаться к изоляторам оборудования, находящегося под напряжением.

94. Лица, не имеющие отношения к выполнению работ на объектах радиосвязи, а также обслуживающие оборудование других организаций связи, размещенное в помещениях объектов радиосвязи, могут быть допущены в помещения только с разрешения руководителя организации (структурного подразделения) и в сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

95. Единоличный осмотр оборудования объектов радиосвязи может выполнять работник, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации. При осмотре не допускается выполнение другой работы.

96. При осмотре одним лицом электроустановок напряжением до 1000 В не допускается снимать предупредительные плакаты и ограждения, проникать за ограждения, касаться токоведущих частей, производить их обтирку или чистку, устранять обнаруженные неисправности.

97. Лицам оперативного персонала разрешается единолично открывать для осмотра двери силовых щитов, пусковых устройств, пультов управления и прочих электросиловых установок до 1000 В. При осмотре следует соблюдать осторожность, не касаться токоведущих частей. Не допускается производить какие-либо работы за исключением работ, производимых в порядке текущей эксплуатации.

98. При обнаружении в процессе осмотра неисправности, которая согласно настоящим Правилам не должна устраняться одним лицом, обнаруживший неисправность обязан немедленно сообщить об этом старшему смены и сделать соответствующую запись в журнале обнаруженных технических неисправностей.

99. При осмотре электроустановок напряжением свыше 1000 В одним лицом не допускается производить какие-либо работы, а также проникать за ограждения и открывать двери шкафов, входить в камеры распределительных устройств, а также за ограждения открытых установок маслонаполненного оборудования.

100. Осмотр следует производить с порога или стоя перед барьером.

101. Электротехническому персоналу объектов радиосвязи разрешается обслуживать устройства электропитания, находящиеся на балансе организации, при наличии соответствующей квалификации. Производить какие-либо работы на устройствах электроснабжения не допускается.

Персонал объектов радиосвязи обязан немедленно ставить в известность диспетчера электроснабжающей организации об авариях, вызванных отключением одной или нескольких линий электроснабжения.

После исчезновения напряжения с обслуживаемой аппаратуры во избежание несчастных случаев персоналу объектов радиосвязи следует отключить цепи, подающие напряжение на аппаратуру. Подключение разрешается только после того, как будет обеспечен контроль подачи электроэнергии.

102. Эксплуатировать оборудование допускается только при установленных и исправных ограждениях, закрытых дверях, исправной и включенной блокировке.

103. Двери производственных помещений объектов радиосвязи должны быть постоянно заперты.

Для каждого производственного помещения объекта радиосвязи должно быть не менее двух комплектов ключей, один из которых является запасным.

Ключи от производственных помещений должны находиться на учете у оперативного персонала. Для объектов радиосвязи без постоянного оперативного персонала ключи должны находиться на пункте управления у старшего по смене лица из оперативного персонала.

Ключи выдаются под расписку:

на время осмотра лицам, которым разрешен единоличный осмотр, и лицам из оперативно-ремонтного персонала, в том числе и не находящимся в смене, при выполнении ими работ в производственных помещениях;

на время производства работ по наряду или по распоряжению ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему.

Ключи выдаются при оформлении допуска и подлежат возврату ежедневно по окончании работы вместе с нарядом.

При производстве работ на объектах радиосвязи без постоянного оперативного персонала ключи подлежат возвращению не позднее следующего дня после полного окончания работ.

Персональные ключи для входа в производственные помещения разрешается иметь только лицам из оперативного персонала, принимающим и сдающим смену по телефону.

104. Доступ посторонних лиц в помещения объектов радиосвязи не допускается.

- Глава 8

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

105. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ на объектах радиосвязи, относятся:

оформление работы нарядом-допуском (далее - наряд), распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

допуск к работе;

надзор во время работы;

оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы.

106. В организации должен быть перечень работ, выполняемых по наряду, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации (далее - перечень), утвержденный техническим руководителем организации.

Наряд - это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы. По наряду выполняются работы со снятием напряжения, без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. Наряд-допуск составляется по форме согласно приложению 1.

Распоряжение - это задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение. Распоряжение может быть передано непосредственно или с помощью средств связи с последующей записью в оперативном журнале.

Текущая эксплуатация - это проведение оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом самостоятельно на закрепленном за ним участке в течение одной смены работ по перечню.

107. Ответственными за безопасность работ являются:

лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение;

допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала;

ответственный руководитель работ (далее - ответственный руководитель);

производитель работ;

наблюдающий;

члены бригады.

Список лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями и производителями работ по нарядам и распоряжениям и наблюдающими, устанавливается руководителем организации (главным инженером).

Допускается одному лицу совмещать обязанности двух лиц из числа следующих: выдающего наряд, ответственного руководителя, производителя работ. Такое лицо должно иметь группу по электробезопасности не ниже той, которая требуется для лиц, обязанности которых оно совмещает.

В электроустановках напряжением до 1000 В разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего или допускающего и члена бригады.

108. Выдачу нарядов и распоряжений производят работники из административно-технического персонала организации по согласованию с лицом, ответственным за электрохозяйство организации и отданным приказом по организации.

Указанные лица должны иметь группу по электробезопасности не ниже V в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже IV в электроустановках напряжением до 1000 В.

Лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, устанавливает необходимость и объем работы, отвечает за возможность безопасного ее выполнения, достаточность квалификации ответственного руководителя, производителя работ или наблюдающего, а также членов бригады.

109. Допускающий (лицо из оперативного персонала) несет ответственность:

за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту проводимых работ;

за правильность допуска к работам, а также за полноту и качество проводимого им инструктажа, приемку рабочего места после окончания работ с оформлением в нарядах или журналах.

При возникновении несоответствия требованиям по обеспечению безопасности в процессе подготовки рабочих мест, правильности оформления наряда эта работа должна быть прекращена до выяснения всех вопросов с лицом, выдавшим наряд.

Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже III в электроустановках до 1000 В.

110. Ответственный руководитель, принимая рабочее место от допускающего или осуществляя допуск, отвечает наравне с допускающим за правильную подготовку рабочего места и достаточность выполненных мер безопасности, необходимых для производства работы, в том числе и за достаточность мер, предусмотренных в графе наряда "Отдельные указания".

Ответственному руководителю не допускается принимать непосредственное участие в работе по нарядам, кроме случаев, когда он совмещает обязанности ответственного руководителя и производителя работ.

Ответственными руководителями назначаются лица электротехнического персонала, имеющие группу по электробезопасности не ниже V.

Необходимость назначения ответственного руководителя определяется выдающим наряд.

Назначение ответственного руководителя не требуется при работах по наряду в электроустановках напряжением до 1000 В.

111. Производитель работ отвечает за:

соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

четкость и полноту инструктажа членов бригады;

наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил.

Производитель работ, выполняющий работы по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, в установках до 1000 В, а также при выполнении работ по распоряжению в электроустановках любого напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, - группу не ниже III.

112. Наблюдающий назначается для надзора за бригадами строительных рабочих, разнорабочих и других лиц неэлектротехнического персонала при выполнении ими работы в электроустановках по нарядам или распоряжениям.

Наблюдающий отвечает за:

соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде или в распоряжении;

наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств;

безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током.

Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду и входящий в ее состав.

Ответственный за безопасность должен постоянно находиться на рабочем месте.

Наблюдающему не допускается совмещать надзор с выполнением какой-либо работы и оставлять бригаду без надзора во время работы.

Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

113. Каждый член бригады должен выполнять требования и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы, а также требования инструкций по охране труда.

- Глава 9

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО НАРЯДУ

114. Наряд выдается оперативному персоналу непосредственно перед началом подготовки рабочего места.

115. Наряд выписывается в двух экземплярах, заполняемых под копирку при соблюдении четкости и ясности записей в обоих экземплярах. Исправления и перечеркивания написанного текста не допускаются.

116. Допускается передача наряда по телефону лицом, выдающим наряд, старшему из оперативного персонала или производителю работ. При этом наряд заполняется в трех экземплярах: один экземпляр заполняет лицо, выдающее наряд, а два - лицо, принимающее наряд по телефону.

При передаче наряда по телефону лицо, выдающее наряд, диктует его текст (в форме телефонограммы), а лицо, принимающее текст, заполняет бланки наряда с обратной проверкой. При этом вместо подписи лица, выдающего наряд, указывается его фамилия, подтверждаемая подписью принимающего текст. Допуск к работе по наряду, переданному по телефону, производится в общем порядке.

117. Наряд выписывается на одного производителя работ (наблюдающего) с одной бригадой. На руки производителю работ выдается один экземпляр наряда.

На однотипные работы, выполняемые без снятия напряжения одной бригадой, а также на работы со снятием напряжения может быть выдан один общий наряд для поочередного производства их на нескольких присоединениях, в одном или разных распределительных устройствах (далее - РУ), в разных помещениях. Оформление перевода с одного рабочего места на другое требуется только при переходе из одного РУ в другое, с одного этажа РУ на другой.

118. При работах в электроустановках без постоянного оперативного персонала и при совмещении лицом из оперативного или оперативно-ремонтного персонала обязанностей допускающего и ответственного руководителя выписываются два экземпляра наряда, один из которых передается производителю работ, другой остается у лица, выдавшего наряд.

119. При выполнении работ со снятием напряжения со всех токоведущих частей или установок, в том числе с линейных выводов, допускается выдавать один наряд на все присоединения. При этом оформление перевода с одного рабочего места на другое требуется только при переходе с этажа на этаж или с электроустановки одного напряжения на установки другого напряжения.

120. При расширении рабочего места или изменении их числа должен выдаваться новый наряд. Число одновременно выдаваемых нарядов на одного руководителя работ и состав бригад определяет лицо, выдающее наряд.

121. Состав бригады по численности и квалификации, а также квалификации производителя работ (наблюдающего) определяются с учетом условий выполняемых работ и возможности наблюдения за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).

122. Бригада, работающая по наряду, должна состоять не менее чем из двух человек: производителя работ и члена бригады.

123. На каждого члена бригады с группой по электробезопасности III может быть включен один работник с группой I, но общее число членов бригады с группой I не должно быть более двух.

124. Оперативный персонал по разрешению старшего оперативного лица может быть включен во время дежурства в ремонтную бригаду с записью в оперативном журнале без включения в наряд.

125. Допуск к выполнению работ производится допускающим совместно с производителем работ только после проверки выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места.

126. После проверки подготовки рабочих мест и инструктажа бригады допускающий должен расписаться в предназначенной для этого строке на оборотной стороне наряда (только при первичном допуске). В случае, когда ответственный руководитель не назначается, подготовку рабочего места проверяет производитель работ, который расписывается в наряде.

Изменять предусмотренные нарядом технические мероприятия по подготовке рабочих мест не допускается.

После проверки выполнения технических мероприятий производится допуск бригады, который заключается в том, что допускающий:

проверяет состав и соответствие квалификации членов бригады записи в наряде, при необходимости - по именным удостоверениям;

зачитывает по наряду фамилии ответственного руководителя, производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы;

объясняет бригаде, откуда снято напряжение, где наложены заземления, какие части ремонтируемого и соседних присоединений остались под напряжением и какие особые условия производства работ должны соблюдаться;

указывает бригаде границы рабочего места;

проверяет указателем напряжения отсутствие напряжения на токоведущих частях и убеждает бригаду в отсутствии напряжения там, где заземления не видны с места работы, прикосновения руки к токоведущим частям;

сдает рабочее место производителю работ, что оформляется подписью допускающего и производителя работ с указанием даты и времени на обоих бланках наряда.

127. Время допуска к работам и окончания работ фиксируется в оперативном журнале с указанием номера наряда и содержания работ. При возникновении вопросов у оперативного персонала или производителя работ при получении наряда они обязаны потребовать пояснений у выдавшего наряд.

128. Допуск к работам по нарядам должен осуществляться непосредственно на рабочем месте. Оперативный персонал не имеет права вносить изменения в схемы оборудования, меняющие условия безопасного ведения работ, за исключением аварийных случаев, без ведома руководителя и производителя работ.

129. На объектах радиосвязи без обслуживающего персонала подготовка рабочих мест производится в первый день выездным оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, допускающим бригаду к работе в обычном порядке. Право последующего допуска предоставляется ответственным руководителям или производителю работ с группой по электробезопасности не ниже V в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже IV - в электроустановках до 1000 В.

130. С момента допуска бригады к работам надзор за ней в целях предупреждения нарушений требований техники безопасности возлагается на производителя работ или наблюдающего, которые должны все время находиться на том участке, где выполняется наиболее ответственная работа. Наблюдающему не допускается совмещать надзор с выполнением другой работы.

131. С разрешения производителя работ допускаются кратковременные отлучки членов бригады при условии не менее двух оставшихся на рабочем месте, включая производителя работ. До возвращения отлучившихся членов бригады производитель работ (наблюдающий) не имеет права покидать рабочее место.

Возвратившиеся члены бригады могут приступать к работе только с разрешения производителя работ.

132. Оставаться в помещении РУ одному производителю работ или членам бригады без производителя работ не разрешается, за исключением указанных случаев:

при необходимости по условиям производства работы (регулировка выключателей или разъединителей, приводы которых вынесены в другое помещение, проверка, ремонт или монтаж вторичных цепей, прокладка кабелей, испытание оборудования, проверка защит) одновременного пребывания одного или нескольких лиц с группой по электробезопасности не ниже III из состава бригады в разных помещениях, на разных местах одного присоединения. Членов бригады, находящихся отдельно от производителя работ, последний должен привести на их место и дать необходимые указания по технике безопасности;

при производстве работ одной бригадой на разных присоединениях (проверка цепей блокировки разъединителей с выключателями, проверка и регулировка устройств автоматического включения резерва (далее - АВР). На такие работы может быть выписан один наряд для одновременного производства их на разных присоединениях или в зависимости от характера работ наряд с переводом с одного присоединения на другое с оформлением перевода в общем порядке.

В РУ, с которого полностью снято напряжение, можно оставаться на рабочем месте и продолжать работу одному лицу из состава бригады.

133. При необходимости отсутствия производителя работ (наблюдающего) в месте проведения работ, если на это время его не могут заменить ответственный руководитель или лицо, выдавшее наряд, или лицо из оперативного персонала, производитель работ (наблюдающий) обязан вывести бригаду с места работы, запереть дверь и оформить перерыв в наряде.

В случае подмены производителя работ (наблюдающего) ответственным руководителем или лицом, выдавшим наряд, производитель работ обязан передать ему наряд на время своего отсутствия.

134. Оперативный персонал и ответственный руководитель должны периодически проверять выполнение работающими правил охраны труда при выполнении данного вида работ и при нарушениях, угрожающих безопасности работающих, отбирать у производителя наряд и удалять бригаду с места работы. После проведения дополнительного инструктажа, а в отдельных случаях внеочередной проверки знаний правил охраны труда при выполнении данного вида работ и устранения обнаруженных нарушений бригада с разрешения выдавшего наряд может быть допущена к работам в общем порядке с оформлением допуска в наряде.

135. Изменения в составе бригады в наряде должен оформлять выдавший наряд, а в его отсутствие - лицо, имеющее право выдачи наряда на данный вид работ. Сведения об этих изменениях могут быть переданы по телефону.

136. При перерывах в работе в течение рабочего дня бригада удаляется из помещения, где выполняются работы. Наряд остается у производителя работ (наблюдающего). Плакаты, ограждения и заземления остаются на месте. Ни один из членов бригады не имеет права входить в помещение после перерыва в отсутствие производителя работ или наблюдающего, которые должны указать бригаде место работы. Допуск бригады к работам после такого перерыва оперативным персоналом не производится.

137. Оперативный персонал до возвращения производителем работ наряда с отметкой о полном окончании работ не имеет права производить включение отключенного для проведения работ оборудования или вносить в схему изменения, сказывающиеся на условиях производства работ. В аварийных случаях оперативный персонал может включить оборудование в отсутствие бригады до возвращения наряда при соблюдении следующих условий:

временные ограждения, заземления и плакаты должны быть сняты, постоянные ограждения установлены на место, плакаты "Работать здесь" должны быть заменены плакатами "Стой. Напряжение";

до прибытия производителя работ и возвращения им наряда в местах производства работы должны быть расставлены люди, обязанные предупредить как производителя работ, так и членов бригады о том, что установка включена и возобновление работ недопустимо.

138. Пробное включение оборудования на рабочие напряжения до полного окончания работ может быть произведено при следующих условиях:

удаления бригады с места производства работ и изъятия у производителя работ наряда, где должен быть оформлен перерыв;

снятия временных ограждений, заземлений, плакатов, установки постоянных ограждений на свои места.

Все операции по подготовке и включению выполняет оперативный персонал.

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работам после пробного включения производятся в обычном порядке в присутствии ответственного руководителя, что оформляется его подписью в наряде. Если ответственный руководитель не назначается, присутствует производитель работ.

139. После окончания рабочего дня рабочее место приводится в порядок, плакаты, заземления и ограждения остаются на местах.

Окончание работы каждого дня оформляется в наряде подписью производителя работ.

В электроустановках с постоянным оперативным персоналом наряд сдается каждый день по окончании работ. В электроустановках без постоянного оперативного персонала после окончания работ наряд следует оставлять в папке действующих нарядов.

140. На следующий день к работе можно приступить после осмотра места работы и проверки выполнения мер безопасности допускающим или ответственным руководителем и производителем работ. Присутствие ответственного руководителя при повторных допусках не обязательно.

Допуск к работе на следующий день с указанием даты и времени начала работы оформляется в наряде подписями допускающего или ответственного руководителя и производителя работ.

141. Работа на нескольких рабочих местах по одному наряду одного и того же присоединения может производиться при условиях:

все рабочие места данного присоединения до начала работ подготавливаются оперативным персоналом и принимаются производителем работ и ответственным руководителем работ до начала работ;

производитель работ с бригадой допускается на одно из рабочих мест присоединения;

в электроустановках с постоянным оперативным персоналом перевод бригады на другое рабочее место производится допускающим;

на электроустановках без постоянного оперативного персонала перевод бригады на другое рабочее место при отсутствии допускающего производится ответственным руководителем;

перевод бригады на новое рабочее место оформляется в наряде.

142. При работах без снятия напряжения на токоведущих частях оформление допуска на другое рабочее место требуется только при переводе бригады из электроустановки одного напряжения в электроустановку другого напряжения или из одного помещения в другое.

143. После полного окончания работы рабочее место приводится в порядок, принимается ответственным руководителем, который после вывода бригады производителем работ расписывается в наряде об окончании работы и сдает его оперативному персоналу либо при отсутствии последнего оставляет в папке действующих нарядов.

Если ответственный руководитель не назначается, то наряд оперативному персоналу сдает производитель работ.

144. Наряд может быть закрыт после осмотра оборудования и мест работы, проверки отсутствия людей, посторонних предметов, инструмента и при надлежащей чистоте.

145. При производстве работ на одном присоединении несколькими бригадами наряд по окончании работ одной бригадой может быть закрыт полностью с указанием в наряде "Заземления оставлены для работ по нарядам N ____".

146. Закрытие наряда производится после выполнения последовательно следующих мероприятий:

удаления временных ограждений и плакатов "Работать здесь", "Влезать здесь";

снятия заземлений с проверкой в соответствии с принятым порядком учета, за исключением случая, указанного в пункте 145 настоящих Правил;

установки на место постоянных ограждений и снятия плакатов, вывешенных до начала работы.

147. Проверка изоляции отремонтированного оборудования непосредственно перед включением производится, если в этом есть необходимость, до удаления временных ограждений и предупреждающих плакатов, после снятия переносных заземлений.

Оборудование может быть включено только после закрытия наряда.

Если на отключенном присоединении работы производились по нескольким нарядам, то оно может быть включено в работу только после закрытия всех нарядов.

148. Срок действия наряда устанавливается на период не более 5 суток. При перерывах в работе наряд остается действительным, если схемы не восстанавливались и условия производства работы остались неизменными.

149. Контроль за правильностью оформления нарядов осуществляется лицами, выдавшими наряд, а также лицами из руководящего электротехнического персонала путем выборочной проверки.

150. Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены.

Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии и электротравмы, то эти наряды должны храниться в архиве организации.

Выдаваемые наряды регистрируются в журнале выдачи нарядов.

Наряды-допуски на выполнение работ с повышенной опасностью должны храниться в течение 3 лет в соответствии с постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 14 декабря 2006 г. N 82 "Об утверждении перечня типовых документов органов государственной власти и управления, организаций Республики Беларусь по оперативному и статистическому учету и отчетности, электронным информационным ресурсам, трудовым отношениям, социальной защите, работе с кадрами, образованию, таможенному контролю, материально-техническому обеспечению, административно-хозяйственной деятельности, делопроизводству, работе архивов организаций с указанием сроков хранения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 30, 8/15517).

- Глава 10

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ И В ПОРЯДКЕ

ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

151. Все работы без наряда проводятся по распоряжению уполномоченных лиц с оформлением в оперативном журнале или в порядке текущей эксплуатации с последующей записью в оперативном журнале.

152. Распоряжение имеет разовый характер, выдается на одну работу и действует в течение одной смены. При необходимости повторения или продолжения работы при изменении ее условий или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново с оформлением в оперативном журнале.

153. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по распоряжению в электроустановках, те же, что и при работах по наряду.

Работы, производство которых предусмотрено по распоряжению, могут по усмотрению лица, выдающего наряд, выполняться по наряду.

154. Оперативный персонал доводит распоряжение до сведения производителя работ после подтверждения о готовности вести работы, производит подготовку рабочего места.

Производитель работ принимает рабочее место и расписывается в оперативном журнале о принятии распоряжения к исполнению с указанием времени начала работ.

155. По распоряжению могут производиться работы:

без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, продолжительностью не более одной смены;

внеплановые, вызванные производственной необходимостью, продолжительностью до 1 часа;

со снятием напряжения с оборудования напряжением до 1000 В продолжительностью не более одной смены.

156. Работы, выполняемые по распоряжению в течение одной смены без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, включают:

156.1. уборку всех помещений, закрытых распределительных устройств до ограждений, помещений щитов управления, в том числе уборку за панелями релейной, измерительной и тому подобной аппаратуры. Эти работы допускается проводить лицам оперативного персонала в порядке технической эксплуатации и лицам с I группой по электробезопасности;

156.2. уборку и благоустройство территории, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов, проезд по территории автомашины, транспортировку грузов, их разгрузку или погрузку;

156.3. ремонт осветительной аппаратуры вне камер и ячеек со снятием напряжения на участке работ, замену ламп, ремонт аппаратуры телефонной связи, уход за щетками и замену щеток электродвигателей, уход за кольцами и коллекторами электрических машин, возобновление надписей на оборудовании, ограждениях. Эти работы могут выполняться оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации;

156.4. ремонт частей зданий объектов радиосвязи, перекрытий кабельных каналов, фундаментов, порталов, дорог, заборов. Эти работы могут выполняться неэлектротехническим персоналом под наблюдением оперативного персонала или наблюдающего с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III;

156.5. надзор за сушкой временно выведенных из схемы трансформаторов и другого оборудования, обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла, выведенного из схемы оборудования;

156.6. проверку воздухоосушительных фильтров и замену сорбентов в них;

156.7. монтаж, проверку, регулировку, снятие и установку ремонтируемых приборов, счетчиков, устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи, работы на приводах коммутационных аппаратов, на вторичных цепях и в цепях электроприводов схем автоматического и дистанционного управления, а также работы в усилителях, передатчиках и других устройствах объектов радиосвязи, снабженных блокировкой.

Монтажные и регулировочные работы должны выполняться на электроустановках напряжением до 1000 В не менее чем двумя лицами, одно из которых имеет квалификационную группу по электробезопасности не менее IV, другое - не ниже III, или единолично-оперативным персоналом с группой по электробезопасности не ниже IV.

157. Работы в цепях электроизмерительных приборов без шунтирования токовых цепей и отключения цепей напряжения производятся по наряду.

158. Оперативному (оперативно-ремонтному) персоналу разрешается в течение одного часа выполнять работы по распоряжению:

158.1. со снятием напряжения выше 1000 В и наложением переносных заземлений:

отсоединение и присоединение кабеля к отдельному электродвигателю;

смену предохранителей, переключение ответвлений на силовых трансформаторах, подтяжку и зачистку контактов шин и оборудования;

доливку масла и устранение течи в маслонаполненных вводах;

доливку масла в отдельные аппараты.

Эти работы выполняются не менее чем двумя лицами, включая наблюдающего из оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III. При допуске должны быть выполнены необходимые технические мероприятия по безопасности, за исключением ограждения места работ, которое может не выполняться;

158.2. без снятия напряжения на токоведущих частях, находящихся под напряжением, и вблизи них, не требующие установки переносных заземлений:

работы на кожухах оборудования;

измерение токоизмерительными клещами;

смену предохранителей;

фазировку;

проверку нагрева контактов и определение места вибрации шин штангой;

единичные операции по контролю изоляторов и соединительных зажимов штангой.

Эти работы выполняются не менее чем двумя лицами, включая лицо оперативного персонала с квалификационной группой по электробезопасности не ниже IV, которое осуществляет непрерывный надзор за безопасным проведением работ, а остальные работники - с группой не ниже III.

159. К работам, выполняемым по распоряжению в течение одной смены со снятием с оборудования напряжения до 1000 В, относятся:

ремонт магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, рубильников, реостатов, контакторов пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной вне щитов и сборок;

ремонт отдельных электроприемников и блоков управления;

ремонт осветительных проводок, смена предохранителей;

работы в электроустановках с односторонним питанием.

Эти работы должны выполняться двумя лицами из числа ремонтного персонала, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже III, а другое - не ниже II. В отдельных случаях допускается с ведома отдающего распоряжение выполнять эти работы одному лицу ремонтного персонала с III группой по электробезопасности. Оперативный персонал может выполнять данные работы в порядке текущей эксплуатации.

Перечень указанных работ может быть расширен руководителем организации.

160. Перечень должен содержать указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению бригадой.

161. В перечне должен быть указан порядок регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале).

162. Производитель работ (наблюдающий) с момента допуска к работам по распоряжению осуществляет надзор за членами бригады в отношении соблюдения ими правил охраны труда при выполнении данного вида работ и по окончании работ должен:

при выполнении работ со снятием и без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них вывести бригаду с места работы, проверить совместно с лицом из оперативного персонала рабочее место, а затем оформить окончание работ подписью в оперативном журнале;

при выполнении работ без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, лично осмотреть место работы, вывести бригаду и сообщить лицу из оперативного персонала об объеме выполненных работ и времени их окончания. Это сообщение записывается в журнал лицом оперативного персонала.

163. Об окончании работ, выполненных по распоряжению, оперативный персонал непосредственно или по телефону сообщает лицу, отдавшему распоряжение.

164. Работникам из числа оперативно-ремонтного персонала разрешается производить восстановительные работы в аварийных случаях, а также неотложные работы по устранению таких неисправностей оборудования, которые могут привести к аварии, без письменного оформления распоряжения. Надзор во время восстановительных работ возлагается на лиц оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV, знающих схемы данного оборудования. Работы во всех случаях должны производиться с обязательным выполнением всех технических мероприятий, обеспечивающих безопасность их выполнения.

Перечень работ, выполняемых единолично и в составе бригады, определяется руководителем организации.

165. Учет работ по распоряжениям ведется в оперативном журнале по форме согласно приложению 2.

Распоряжение записывается в оперативный журнал лицом, отдавшим распоряжение, или по его указанию оперативным персоналом. В журнале также записываются распоряжения, отдаваемые самим оперативным персоналом.

В оперативном журнале отмечаются:

кем отдано распоряжение;

содержание и место работы;

категория производства работ в отношении мер безопасности;

перечень технических и организационных мероприятий;

время выполнения работ;

фамилии, инициалы;

группы по электробезопасности производителя работ (наблюдающего) и членов бригады.

Не допускаются изменения в процессе работы состава бригады, работающей по распоряжению.

166. Текущая эксплуатация - это проведение оперативным персоналом на закрепленном участке в течение одной смены работ по перечню, разработанному ответственным за электрохозяйство и утвержденному техническим руководителем организации.

В порядке текущей эксплуатации могут производиться:

работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, указанные в подпунктах 156.1 - 156.7 пункта 156 настоящих Правил;

работы со снятием напряжения на оборудовании радиопредприятия напряжением до 1000 В, указанные в пункте 159 настоящих Правил.

167. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений.

168. При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала, степень важности оборудования в целом или его отдельных элементов в технологическом процессе.

- Раздел III

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

- Глава 11

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

169. Персонал, обслуживающий объекты радиосвязи, должен быть снабжен всеми необходимыми электрозащитными средствами, обеспечивающими его защиту от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги электромагнитного поля.

170. Ответственность за своевременное обеспечение работников и комплектование объектов радиосвязи испытанными электрозащитными средствами в соответствии с нормами комплектования, организацию правильного хранения и создание необходимого резерва, своевременное производство периодических осмотров и испытаний, изъятие непригодных средств и за организацию учета средств защиты несут начальник цеха, службы, подстанции, участка, а в целом по организации - руководитель организации (главный инженер).

171. По характеру применения электрозащитные средства подразделяются на две категории:

средства коллективной защиты, предназначенные для одновременной защиты двух и более работающих;

средства индивидуальной защиты, предназначенные для защиты одного работающего.

172. К электрозащитным средствам относятся:

изолирующие штанги (оперативные, для наложения заземления, измерительные), изолирующие (для операций с предохранителями) и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки;

изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В и слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками для работы с оборудованием до 1000 В;

диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, изолирующие накладки и подставки;

переносные заземления;

оградительные устройства и диэлектрические колпаки;

плакаты и знаки безопасности.

Кроме перечисленных электрозащитных средств во время работы при необходимости следует применять средства индивидуальной защиты: очки, каски, противогазы, рукавицы, предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты.

173. В электроустановках до 1000 В должны применяться:

173.1. основные электрозащитные средства:

изолирующие штанги оперативные;

изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения;

диэлектрические перчатки;

слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками;

173.2. дополнительные электрозащитные средства:

диэлектрические галоши;

диэлектрические ковры;

переносные заземления;

изолирующие подставки и накладки;

оградительные устройства;

плакаты и знаки безопасности.

174. В электроустановках выше 1000 В должны применяться:

174.1. основные электрозащитные средства:

изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки;

изолирующие устройства и приспособления для работ на воздушных линиях электросвязи с непосредственным прикосновением работника к токоведущим частям;

174.2. дополнительные электрозащитные средства:

диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические ковры, изолирующие накладки и подставки;

диэлектрические колпаки;

переносные заземления;

оградительные устройства;

плакаты и знаки безопасности.

175. При использовании основных электрозащитных средств достаточно применение одного дополнительного электрозащитного средства, за исключением случаев освобождения пострадавшего от электрического тока, когда для защиты от напряжения шага необходимо применять также боты и галоши.

176. Электрозащитные средства необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

177. Электрозащитные средства необходимо хранить в закрытых помещениях. Находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины следует хранить в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 метра от них). Средства защиты из резины, находящиеся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при температуре 0 - 25 град. C.

178. Изолирующие штанги и клещи необходимо хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами. Указатели напряжения и электроизмерительные клещи должны содержаться в футлярах или чехлах.

Специальные места для хранения переносных заземлений следует снабжать номерами, соответствующими указанным на переносных заземлениях.

179. Электрозащитные средства, находящиеся в эксплуатации, размещают в специально отведенных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны быть перечни электрозащитных средств, крючки или кронштейны для штанг, клещей, переносных заземлений, плакатов и знаков безопасности, а также шкафчики и стеллажи для диэлектрических перчаток, бот, галош, ковров, диэлектрических колпаков, изолирующих накладок и подставок, рукавиц, предохранительных поясов и канатов, защитных очков, противогазов, указателей напряжения.

180. Электрозащитные средства, находящиеся в пользовании оперативно-выездных и ремонтных бригад, лабораторий или в индивидуальном пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сумках или чехлах. Хранить электрозащитные средства вместе с инструментом не допускается.

181. Электрозащитные средства должны храниться в сухом проветриваемом помещении. При перевозке или временном хранении на открытом воздухе их необходимо упаковывать в чехлы. Перед применением изолирующие устройства и приспособления следует протирать сухой ветошью, во время работы не допускается их увлажнение. В случае отсыревания их необходимо просушить и подвергнуть внеочередным испытаниям.

182. Электрозащитные средства и приспособления для работ без снятия напряжения следует содержать в сухом, проветриваемом помещении.

Хранение и транспортирование должны производиться в условиях, обеспечивающих их сохранность.

183. Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства за исключением диэлектрических ковров, подставок, плакатов и знаков безопасности, нумерация которых необязательна, должны быть пронумерованы.

184. Порядок нумерации устанавливается в организации в зависимости от условий эксплуатации электрозащитных средств.

Инвентарный номер наносят непосредственно на электрозащитные средства краской или выбивают на металле (на металлических деталях изолирующего инструмента, штанги) либо на прикрепленной к электрозащитному средству специальной бирке (изолирующий канат).

Если электрозащитное средство состоит из нескольких частей, то номер ставится на каждой части. Допускается использование заводских номеров, если они одинаковы на каждой части.

185. Комплекты переносных заземлений должны быть пронумерованы и храниться в отведенных для этого местах. Специальные места для развески и укладки переносных заземлений должны быть снабжены номерами в соответствии с номерами, имеющимися на этих комплектах.

186. Наличие и состояние электрозащитных средств должны проверяться осмотром периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев лицом, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнале учета и содержания средств защиты.

187. Перед каждым применением электрозащитных средств персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнений, проверить по штампу срок годности.

188. Правила пользования и технические требования к отдельным видам электрозащитных средств приведены в технических нормативных правовых актах в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

189. Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов безопасности, подвергают эксплуатационным периодическим и внеочередным испытаниям.

При этом проверяют механические и электрические показатели электрозащитных средств. Механическим испытаниям в процессе эксплуатации подвергают предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты.

Методика проведения испытаний электрозащитных средств приведена в технических нормативных правовых актах в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

190. Нормы и сроки эксплуатационных механических испытаний должны соответствовать требованиям раздела IV Правил охраны труда при работе на высоте и техническим нормативным правовым актам.

191. На выдержавшие испытания электрозащитные средства, кроме инструмента с изолирующими рукоятками и указателей напряжения до 1000 В, необходимо ставить штамп. Штамп должен быть хорошо виден. Он должен быть выбит, нанесен прочной несмываемой краской или наклеен на изолирующие части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и изолирующих устройств для работ под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части.

На средствах защиты, признанных непригодными, старый штамп должен быть перечеркнут красной краской.

Пользоваться средствами защиты с истекшими сроками годности не допускается.

- Глава 12

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

192. Выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты производится согласно требованиям Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 мая 1999 г. N 67 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 54, 8/527), Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам связи, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. N 51 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 75, 8/12561).

193. Выдаваемые работникам специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать условиям работы и обеспечивать безопасность труда.

Средства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям технических нормативных правовых актов на средства индивидуальной защиты конкретного вида.

194. Работники, получившие средства индивидуальной защиты, должны быть проинструктированы о порядке пользования и ухода за ними.

195. Средства индивидуальной защиты приводятся в готовность до начала рабочего процесса. Работники без необходимых средств индивидуальной защиты или с неисправными средствами индивидуальной защиты к работе не допускаются.

196. Работники обязаны правильно использовать предоставленные в их распоряжение специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, а в случаях их отсутствия или неисправности - сообщать об этом непосредственному руководителю.

197. Руководитель организации обязан принять меры по замене или ремонту средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.

198. Работники обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с требованиями Правил обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 27 апреля 2000 г. N 70 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 51, 8/3484).

- Раздел IV

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ РАДИОСВЯЗИ

- Глава 13

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

199. При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:

произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которых должно быть наложено заземление для защиты людей от поражения электрическим током;

наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до или после наложения заземлений.

При оперативном обслуживании оборудования объектов радиосвязи двумя и более работниками в смену перечисленные в настоящем пункте мероприятия должны выполнять двое. При единоличном обслуживании их может выполнять один работник, кроме наложения переносных заземлений в электроустановках напряжением выше 1000 В и производства переключений, проводимых на двух и более присоединениях в электроустановках напряжением выше 1000 В, не имеющих действующих устройств блокировки разъединителей от неправильных действий.

- Глава 14

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ И ПРОВЕРКЕ

ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

200. На месте производства работ со снятием напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В должны быть отключены:

токоведущие части, на которых будут производиться работы;

неогражденные токоведущие части, к которым возможно приближение работников, использующих при производстве работ ремонтную оснастку и инструмент, на расстояние менее 0,6 метра, механизмы и грузоподъемные машины в рабочем и транспортном положении, стартстопы грузозахватных приспособлений на расстояние 1 метра.

Если токоведущие части не могут быть отключены, то они должны быть ограждены.

201. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратам может быть подано напряжение на место работы, должен быть видимый разрыв, образованный отсоединением или снятием шин и проводов, отключением разъединителей, снятием предохранителей, а также отключением отделителей и выключателей нагрузки, за исключением тех, у которых автоматическое включение осуществляется пружинами, установленными на самих аппаратах.

Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, связанные с выделенным для производства работ участком электроустановки, должны быть отключены также и со стороны напряжения до 1000 В, чтобы исключить обратную трансформацию.

202. В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение на место работы, должны быть:

у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении заперты на механический замок;

у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения заперты на механический замок;

у приводов перечисленных коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, отключены цепи силовые и оперативного тока, а у пневматических приводов, кроме того, на подводящем трубопроводе сжатого воздуха закрыт и заперт на механический замок клапан и выпущен сжатый воздух, при этом спускные пробки (клапаны) оставлены в открытом положении;

у грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины приведены в нерабочее положение.

203. Не допускается работать на электроустановках или их частях, которые отделены от находящихся под напряжением токоведущих частей только отделителем или выключателем нагрузки, имеющим автоматический привод на включение.

204. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.

Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением концов кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.

Необходимо вывесить запрещающие плакаты.

205. Установка и снятие предохранителей должны производиться при снятом напряжении. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты.

Под напряжением и под нагрузкой допускается снимать и устанавливать предохранители трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа в электроустановках напряжением до 1000 В.

206. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:

в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой), диэлектрическими перчатками и защитными очками (маской);

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, а при наличии открытых плавких вставок - и защитными очками (маской).

207. На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди".

У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса.

На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат "Не включать! Работают люди" должен быть вывешен у снятых предохранителей.

208. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, получающего питание от коммутационных аппаратов.

209. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед каждым применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

Если проверенный таким путем указатель напряжения был уронен или подвергся толчкам (ударам), то применять его без повторной проверки не допускается.

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.

210. Проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющему группу по электробезопасности не ниже IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В и с группой по электробезопасности не ниже III - в установках до 1000 В.

211. В оборудовании напряжением до 1000 В проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой с заземленным корпусом оборудования или заземляющим (зануляющим) проводом. Допускается применять предварительно проверенные средства измерений. Пользоваться контрольными лампами не допускается.

212. Устройства, сигнализирующие об отключенном состоянии аппаратов, блокирующие устройства, постоянно включенные средства измерений являются только дополнительными средствами, на основании показаний или действия которых не допускается делать заключение об отсутствии напряжения.

Указание сигнализирующих устройств о наличии напряжения является безусловным признаком недопустимости приближения к данному оборудованию.

213. При блочном построении аппаратуры вынимать блоки, присоединять их удлинительными шлангами и подключать переносные измерительные приборы к блокам разрешается только при полном отключении напряжения питания аппаратуры, выходных линиях и разряженных конденсаторах фильтров.

Удлинительные шланги должны иметь разъем, выполненный так, чтобы после их подключения отсутствовала возможность прикосновения к открытым токоведущим частям.

- Глава 15

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

И ОБСЛУЖИВАНИИ БЛОКИРОВКИ

214. Оборудование, эксплуатация которого требует оперативного переключения или перестройки, доступа к токоведущим частям и соединениям, должно иметь блокировку, не позволяющую открыть дверцу шкафа или зайти за ограждение без полного или частичного отключения напряжения установки.

215. Все передатчики должны иметь независимые электрическую и механическую блокировки.

В передатчиках с рабочим напряжением на выпрямителях не более 1000 В при полной потребляемой мощности не более 5 кВт допускается иметь только одну механическую блокировку.

216. Электропитание цепей электрической блокировки, управления и сигнализации (далее - УБС) должно осуществляться от общей сети питания передатчика через разделяющие трансформаторы. К этим трансформаторам не должны подключаться потребители тока, не относящиеся к системе УБС.

Напряжение электропитания цепей электрической блокировки должно быть не более 230 В.

Постоянный контроль состояния изоляции цепей электрической блокировки должен осуществляться с помощью двух вольтметров с потреблением тока не более 5 мА, включенных между каждым проводом цепи и землей.

Замки средств доступа должны отпираться и запираться только специальными ключами, поставляемыми в комплекте с передатчиком.

Ключи замков средств доступа одного передатчика, находящегося в аппаратном зале, не должны подходить к замкам средств доступа других передатчиков.

217. Сопротивление изоляции цепей электрической блокировки должно быть не менее 500 кОм.

218. Испытание сопротивления изоляции цепей электрической блокировки должно проводиться при отключенном питающем напряжении передатчика и замкнутых блок-контактах электрической блокировки. При этом встроенные вольтметры, контролирующие состояние изоляции электрической блокировки, и конденсаторы должны быть отключены от земли. Измерение сопротивления изоляции должно проводиться с помощью мегомметра на напряжение 500 В или 1000 В. Измерение сопротивления изоляции цепей на номинальное напряжение не более 50 В может проводиться с помощью низковольтного мегомметра.

219. В положении "Отключено" механическая или электрическая блокировка передатчиков должна обеспечивать заземление выходного высокочастотного фидера передатчика.

220. Аппаратура с напряжением на элементах внутреннего пространства, превышающим 1000 В, должна быть оборудована механической блокировкой.

221. Разъединители механической блокировки следует устанавливать так, чтобы положение ножей разъединителей было видно обслуживающему персоналу.

222. Резервные ключи механической блокировки должны храниться в специальном закрытом ящике, ключ от которого должен находиться у старшего по смене. При сдаче дежурства резервные ключи передаются по описи.

223. При блочном построении оборудования конструкция разъемов должна исключать возможность касания токовых контактов гнездовой части разъема, укрепленной на каркасе оборудования. Изъятие любого блока, снятие панелей и открывание незаблокированных дверей не должны давать доступа во внутреннее пространство оборудования, защищенное блокировкой.

224. Периодическую проверку действия устройств блокировки следует проводить в следующем объеме:

224.1. внешний осмотр состояния замков, ключей, приводов и других деталей механической блокировки;

224.2. проверка исправности устройств разряда конденсаторов фильтров с помощью омметра, подключаемого при открытых дверях оборудования между плюсовым выводом выпрямителя и корпусом;

224.3. практическая проверка исправности действия блокировки;

224.4. проверка сопротивления изоляции электрических цепей блокировки мегомметром с рабочим напряжением 500 или 1000 В.

Проверку по подпунктам 224.1 - 224.3 пункта 224 настоящих Правил необходимо проводить 1 раз в 2 месяца, по подпункту 224.4 пункта 224 настоящих Правил - 1 раз в 6 месяцев.

225. Практическая проверка исправности механической и упрощенной механической блокировок должна производиться также после каждого нового профилактического осмотра, ремонтных и регулировочных работ, связанных с блокировками. Эта проверка проводится работниками оперативно-ремонтного персонала.

Результаты периодических проверок блокировки оформляются актом проверки и испытания блокировки по форме согласно приложению 3.

Результаты практической проверки исправности блокировки после профилактических и ремонтных работ фиксируются в аппаратном журнале.

226. Все обнаруженные при проверках блокировок неисправности и дефекты должны быть немедленно устранены.

227. После производства электромеханических или электромонтажных работ в системе блокировки, а также при ложных срабатываниях блокировки или отдельных ее звеньев обязательны проверка и испытание блокировки в полном объеме согласно требованиям пункта 224 настоящих Правил.

228. Работы на оборудовании при неисправных блокировочных устройствах не допускаются. Если повреждение в короткий срок устранить невозможно, то разрешается временно работать с частично или полностью отключенной блокировкой. При этом работники оперативно-ремонтного персонала обязаны вывесить на видном месте (например, на дверцах шкафа) плакат с надписью "Осторожно! Блокировка неисправна", доложить об этом техническому руководителю и сделать соответствующую запись в аппаратном журнале.

229. Перед каждым включением оборудования в работу оперативный персонал должен убедиться в отсутствии людей за ограждением, закрыть двери, вдвинуть блоки и установить на свои места принадлежащие установке ключи от разъединителя механической блокировки.

230. При необходимости, если оборудование размещено на разных этажах и в различных помещениях, за 5 - 6 сек перед нажатием кнопки и дистанционного включения оборудования дежурный персонал обязан на 2 - 3 сек дать электрозвуковой сигнал, предупреждающий об опасности людей, находящихся вблизи от дистанционно включаемого оборудования. Приборы звуковой сигнализации (сирены, ревуны, звонки) должны быть расположены так, чтобы сигнал был хорошо слышен во всех помещениях, где находится дистанционно включаемое оборудование.

231. Работы по оперативному обслуживанию оборудования, во время которых необходимо заходить за ограждения, выдвигать блоки или открывать шкафы, ведутся без наряда с записью в эксплуатационной документации, если не истек срок проверки блокировки.

232. Оперативный персонал, ведущий работы, связанные с открыванием шкафов и заходом за ограждение, перед началом работ обязан:

убедиться в том, что разъединители механической блокировки отключены, а их ножи находятся в положении "Отключено";

проверить отсутствие напряжения на участке, на котором непосредственно производится работа;

разрядить конденсаторы фильтров и узлы оборудования, на которых могут сохраниться остаточные заряды;

повесить крюк-разрядник на тот участок цепи, на котором будет проводиться работа;

убедиться в том, что антенный тракт отключен и напряжение высокой частоты не может попасть в оборудование со стороны антенного коммутатора или антенны.

233. Для осмотра оборудования и смены деталей при его перестройке оперативному персоналу разрешается выдвигать блоки, открывать шкафы и заходить за ограждения без снятия напряжения накала ламп и напряжения питания системы управления, сигнализации и блокировки при условии невозможности касания токоведущих частей, оставшихся под напряжением.

При чистке оборудования и выполнении ремонтных работ напряжения накала радиоламп и УБС должны быть отключены.

234. При смене предохранителей конденсаторов фильтра выпрямителя необходимо крюком-разрядником разрядить конденсатор с неисправным предохранителем и установить крюк-разрядник на общую шину батареи конденсаторов.

- Глава 16

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

235. На объектах радиосвязи должны быть предусмотрены следующие виды заземления:

защитное - для заземления оборудования с целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала;

рабочее - для заземления оборудования с целью создания электрических цепей, связанных с действием электроустановок, и для возможного подключения аппаратуры электроустановок, имеющей выход рабочих токов на землю;

молниезащитное - для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, обеспечения сохранности зданий, антенно-мачтовых сооружений от механических разрушений и пожаров по причине прямых ударов и вторичных воздействий молний и заноса высоких потенциалов.

236. Для заземления электроустановок и защитного заземления электроустановок следует применять одно общее заземляющее устройство.

Заземление электроустановок должно выполняться в соответствии с техническими нормативными правовыми актами в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

237. Между заземлителями всех видов заземлений следует предусматривать электрическое соединение в земле и техническом здании. Исключением в данном случае является заземление оборудования, не допускающего объединения заземлений.

238. Не допускается использовать в качестве заземлителей защитного заземляющего устройства только заземлители рабочего (высокочастотного) заземляющего устройства или заземляющего устройства антенно-фидерной системы.

239. Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника.

240. Для обеспечения электробезопасности требуется выполнять заземление или зануление электроустановок:

при номинальном напряжении более 50 В переменного тока (действующее значение) и более 120 В постоянного (выпрямительного) тока - во всех электроустановках;

при номинальном напряжении выше 25 В переменного тока (действующее значение) или выше 60 В постоянного (выпрямительного) тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках.

Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных напряжениях до 25 В переменного тока или до 60 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон.

Защита от прямого прикосновения с помощью ограждений или оболочек или изоляции не требуется, если электрооборудование находится в зоне действия системы уравнивания потенциалов и номинальное напряжение не превышает:

25 В переменного тока или 60 В постоянного тока при условии, что оборудование нормально эксплуатируется только в сухих помещениях и мала вероятность контакта человека с частями, которые могут оказаться под напряжением;

6 В переменного тока или 15 В постоянного (выпрямительного) тока - во всех остальных случаях.

241. К частям, подлежащим защитному заземлению, относятся:

корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников;

корпуса электроустановок;

приводы электрических аппаратов;

вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

металлические конструкции распределительных устройств, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки, броня и экраны кабелей, металлические оболочки и экраны проводов, стальные трубы для проводки и другие металлические конструкции;

металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников и приборов;

корпус и вторичные обмотки напряжением 50 В и ниже понижающих трансформаторов, включенных в сеть с глухозаземленной нейтралью, если эти трансформаторы не являются разделительными.

242. Заземлению не подлежат:

оборудование, установленное на заземленных, зануленных металлических конструкциях, если на опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и незакрашенные места для обеспечения надежного электрического контакта;

корпуса электроизмерительных приборов, реле, установленных на металлических щитах, шкафах, а также на стенах камер распределительных устройств, имеющих заземление;

корпуса электроприемников с двойной изоляцией;

съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, ограждений, шкафов, если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрическое оборудование или если напряжение установленного электрического оборудования не превышает 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока.

В невзрывоопасном помещении вместо заземления отдельных электродвигателей, аппаратов, установленных на станках, можно заземлять станины станков, если обеспечен надежный контакт между корпусом оборудования и станиной.

243. Каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должно иметь паспорт, содержащий схему заземления, величину сопротивления заземления, данные о результатах проверки состояния заземляющего устройства, характере производственных ремонтов и изменениях, внесенных в устройство заземления.

244. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны периодически производиться:

внешний осмотр его видимой части;

осмотр с проверкой наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и плохих контактов) - после ремонта оборудования или перестановки его;

выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего устройства, находящихся в земле (при ухудшении сопротивления заземления);

проверка надежности соединений естественных заземлителей (после каждого ремонта);

измерение величины сопротивления заземляющего устройства;

измерение сопротивления петли "фаза - нуль".

245. Измерение сопротивления заземляющего устройства должно производиться один раз в год - летом (в период наибольшего просыхания грунта), а также каждый раз при перестановке оборудования. Сопротивление заземляющего устройства при удельном сопротивлении грунта 100 Ом·м не должно быть более:

2 Ом - для установок напряжением 690/400 В;

4 Ом - для установок напряжение 400/230 В;

8 Ом - для установок напряжением 230/127 В.

При удельном сопротивлении грунта W более 100 Ом·м допускается повысить значение сопротивления заземляющего устройства в W/100 раз, но не более чем в 10 раз.

--------------------------------

W - большая греческая буква "омега"

Измерение сопротивления петли "фаза - нуль" проводится один раз в 5 лет.

246. Все части оборудования, подлежащие заземлению, должны иметь металлическую связь с заземленной нейтралью питающего трансформатора (занулением).

В установках с глухозаземленной нейтралью применение заземления корпусов оборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора не допускается. Нулевой провод сети электропитания должен быть заведен на силовой щит станции и надежно соединен с магистралью заземления.

247. В электроустановках с изолированной нейтралью напряжением 50 В и выше и в электроустановках с компенсацией емкостных замыканий на землю должны быть предусмотрены устройства контроля изоляции, секционирования сети и в необходимых случаях селективной сигнализации или защиты, обнаружения или автоматического отключения поврежденных участков.

248. При однофазных замыканиях на землю электроустановка также должна отключаться при помощи защитного отключения, которое выполняется в дополнение или взамен заземления.

Отключение должно осуществляться автоматами, удовлетворяющими специальным техническим условиям по надежности действия.

Также должен быть предусмотрен контроль исправного действия автоматов защитного отключения (контрольная кнопка). Защитное отключение рекомендуется для случаев, когда устройство заземления не обеспечивает безопасности или если устройство заземления трудно выполнить.

249. При невозможности выполнения заземления или устройств защитного отключения, удовлетворяющих требованиям технических нормативных правовых актов в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок, или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электроустановок или радиооборудования с изолирующих площадок. При этом должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к электрооборудованию и частям другого оборудования и здания.

250. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.

251. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опор воздушных линий электропередачи - сваркой или надежным болтовым соединением.

Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в сетях до 1000 В не допускается.

252. К заземляющим конструкциям проводники заземления должны быть приварены, а к корпусам оборудования - присоединены надежным болтовым соединением или сваркой. Величина переходного сопротивления между болтом и доступной к прикосновениям токоведущей частью не должна превышать 0,1 Ом.

253. При болтовых соединениях должны быть приняты меры против ослабления контакта (контргайки, контршайбы). Заземление оборудования, подвергающегося частому демонтажу, должно осуществляться гибкими проводниками с приваренными к ним наконечниками. Присоединение заземляющих проводников к металлическим оболочкам кабелей и проводов выполняется пайкой с механическим креплением припаиваемого проводника хомутом.

254. В сухих помещениях, не содержащих едких паров и газов, заземляющие проводники допускается прокладывать непосредственно по стенам. В сырых помещениях провода заземления следует прокладывать на расстоянии не менее 10 мм от стены.

255. Металлические корпуса переносных электроприемников выше 50 В переменного тока и выше 120 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках должны быть заземлены или занулены, за исключением электроприемников с двойной изоляцией или питающихся от разделительных трансформаторов.

Заземление или зануление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая - для электроприемников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазовыми жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу электроприемника и специальному контакту вилки штепсельного разъема. Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазовых проводников.

Использование для этой цели нулевого рабочего проводника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается.

Жилы проводов и кабелей должны быть медными, гибкими, сечением не менее 1,5 кв.мм.

256. Переносные электроприемники испытательных и экспериментальных установок, перемещение которых в период их работы не предусматривается, допускается заземлять с использованием стационарных или отдельных переносных заземляющих проводников. При этом стационарные заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям технических нормативных правовых актов в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок, а переносные - должны быть гибкими, медными, сечением не менее фазных проводников.

В штепсельных разъемах переносных электроприемников, а также удлинительных проводов и кабелей к розетке должны быть подведены проводники со стороны источника питания, а к вилке - со стороны электроприемников. Штепсельные разъемы должны иметь специальные контакты, к которым присоединяются заземляющие и нулевые защитные проводники. Соединение между этими контактами при включении должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение контакты фазных проводов. Порядок разъединения контактов при отключении должен быть обратным.

Конструкция штепсельных разъемов должна быть такой, чтобы была исключена возможность соединения контактов фазных проводников с контактами заземления (зануления). Если корпус штепсельного разъема выполнен из металла, он должен быть электрически соединен с контактом заземления (зануления).

257. Открыто проложенные стальные заземляющие проводники должны иметь продольные полосы желтого и зеленого цветов.

258. Магистральные заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра, кроме нулевых жил и оболочек кабелей, арматуры железобетонных конструкций, заземляющих и нулевых защитных проводников, проложенных в трубах и коробах или замоноличенных в строительных конструкциях.

Ответвления от магистралей к электроприемникам напряжением до 1000 В допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений.

В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок.

Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников не допускается.

259. Все места возможного присоединения временных заземляющих проводников должны быть зачищены и защищены от коррозии смазкой.

260. У мест ввода заземляющих проводников в здание должны быть предусмотрены опознавательные знаки заземления.

261. Использование специально проложенных заземляющих проводников для иных целей не допускается.

262. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должны обеспечивать надежный электрический контакт и выполняться сваркой.

263. Временные переносные заземления, применяемые для заземления токоведущих частей ремонтируемой части оборудования, состоящие из проводников для закорачивания фаз и проводников для присоединения к заземляющему устройству, должны выполняться из голых гибких медных многожильных проводов с сечением, соответствующим требованиям термической устойчивости при коротких замыканиях, но не менее 25 кв.мм для электроустановок напряжением свыше 1000 В и не менее 16 кв.мм для электроустановок напряжением до 1000 В. Выбор сечения переносного заземления следует производить по формуле

__

Smin = (Iуст. \/tэ) / 272,

где Iуст. - наибольший установившийся ток короткого замыкания;

tэ - эффективное время, практически определяемое по наибольшей выдержке времени основной релейной защиты для конкретной электроустановки.

264. Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.

265. Заземления, предназначенные для защиты работающих от поражения током в случае ошибочной подачи напряжения, накладываются на токоведущие части всех фаз отключенной части электроустановки, причем накладываются заземления со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, в том числе и вследствие обратной трансформации. С каждой стороны достаточно одного заземления.

266. Места наложения заземлений должны выбираться так, чтобы заземления были отделены видимым разрывом от находящихся под напряжением токоведущих частей.

Места установки переносных заземлений должны находиться на таком расстоянии от токоведущих частей, остающихся под напряжением, чтобы наложение заземлений было безопасным.

267. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем после проверки отсутствия напряжения установить на токоведущие части.

Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.

268. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

269. Не допускается пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять заземление посредством скрутки.

270. Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах, очищенных от краски.

271. На оборудовании, конструкция которого такова, что установка заземления опасна или невозможна, должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ, включающие установку диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин. Перечень такого оборудования утверждается руководителем организации и доводится до сведения персонала.

272. Заземление не требуется, если на электроустановках со всех сторон отсоединены шины, провода и кабели, по которым может быть подано напряжение путем обратной трансформации или от постороннего источника, а также при условии, что на этом оборудовании не наводится напряжение. Концы отсоединенных кабелей, шины или провода при этом должны быть замкнуты накоротко и заземлены.

273. Накладывать и снимать переносные заземления в установках напряжением выше 1000 В должны два работника. Один из них должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, второй - не ниже III.

274. Во время оперативного обслуживания электроустановки один работник может:

заземлять и снимать переносные заземления в установках напряжением до 1000 В;

включать и отключать заземляющие ножи;

в открытых распределительных устройствах накладывать переносные заземления на выводы отключенных воздушных линий напряжением 20 и 35 кВ, линейные разъединители которых не имеют заземляющих ножей.

Переносные заземления в этом случае нужно накладывать с земли, применяя специальную изолирующую штангу, которой можно не только подсоединять, но и закреплять эти заземления.

275. На оборудовании напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу по электробезопасности не ниже III, из числа оперативного персонала.

Наложение переносных заземлений в этом случае производится с земли при условии применения специальной изолирующей штанги, которой можно не только накладывать, но и закреплять эти заземления.

276. Допускается временное снятие заземлений, наложенных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ. При этом место работы подготавливается в полном соответствии с настоящими требованиями и только на время производства работы снимаются те заземления, при наличии которых работа не может быть выполнена.

Временное снятие и повторное наложение заземления производятся оперативным персоналом или под его наблюдением членом бригады с группой по электробезопасности не ниже III.

В электроустановках напряжением выше 1000 В без местного оперативного персонала временное снятие и повторное наложение заземления при отсутствии допускающего может производить ответственный руководитель или производитель работ под его наблюдением, член бригады с группой по электробезопасности не ниже III.

Лицо, выдающее наряд, перечисляет в наряде места, откуда могут быть сняты заземления, и указывает причину их снятия.

277. Наложение и снятие переносных заземлений, включение и отключение заземляющих ножей должны учитываться в оперативном журнале и наряде.

278. Переносные заземления должны быть пронумерованы и храниться в определенных местах. Все переносные заземления должны учитываться по номерам с указанием мест их нахождения.

- Глава 17

ОГРАЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА, ВЫВЕШИВАНИЕ ПЛАКАТОВ

279. Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, должны применяться щиты, ширмы, экраны, изготовленные из изоляционных материалов.

На временные ограждения должны быть нанесены надписи "Стой! Напряжение" или укреплены соответствующие плакаты и знаки согласно приложению 4.

280. Если электроустановка закрытого типа, то на сетчатом или сплошном ограждении ячеек, расположенных рядом с местом работ и напротив него, вывешивают плакаты "Стой! Напряжение". Если эти ячейки не ограждены и возле них нет проходов для персонала, то ячейки следует оградить переносными щитами (ширмами) с предупреждающими плакатами на них. Установленные переносные щиты не должны мешать выходу персонала из помещения в случае возникновения опасности.

281. Если в открытых распределительных устройствах, а также в открытых установках маслонаполненного оборудования работа ведется с земли, а также если оборудование установлено на фундаментах и конструкциях, то место работы должно быть ограждено канатом с вывешенными на нем плакатами "Стой! Напряжение". Надписи плакатов должны быть обращены внутрь огражденного пространства.

Для работающих необходимо оставить проход в огражденное пространство.

Если напряжение снимается со всего оборудования и шин распределительного устройства, за исключением линейных разъединителей, то фундаменты или конструкции этих разъединителей ограждают канатом с вывешенными на нем плакатами "Стой! Напряжение". Надписи плакатов должны быть обращены наружу огражденного пространства.

282. На оборудовании должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок оборудования.

283. На участках общих конструкций открытого распределительного устройства (например, портального типа) или открытой установки маслонаполненного оборудования, по которым можно пройти от места работы к соседним, находящимся под напряжением ячейкам, на видных местах должны быть установлены плакаты "Стой! Напряжение". Эти плакаты могут устанавливать лица с квалификацией не ниже III группы из числа ремонтного персонала под руководством допускающего.

Внизу на конструкциях, соседних с той, на которую должен подниматься персонал, вывешиваются плакаты "Не влезай! Убьет".

На конструкции или лестнице, по которой поднимаются к месту работы, вывешивается плакат "Влезать здесь".

284. В случаях, когда нельзя оградить токоведущие части щитами, допускается применение изолирующих накладок, помещаемых между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями (например, между контактами отключенного рубильника, разъединителя). Эти изолирующие накладки могут касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Устанавливать и снимать изолирующие накладки должны два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III. Старший из них должен быть из числа оперативного персонала. При операциях с накладками необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и изолирующими штангами либо клещами с применением защитных очков.

285. В электроустановках на подготовленных рабочих местах после наложения заземления и ограждения рабочего места должен быть вывешен плакат "Работать здесь".

286. В процессе работы знаки и плакаты безопасности снимает и переставляет только лицо, их установившее. Ремонтному персоналу переставлять и убирать знаки и плакаты безопасности не допускается.

287. Персонал, производящий осмотр, чистку, ремонт усилительной аппаратуры, передатчиков многопрограммного вещания, при открывании шкафов перед началом работ обязан выполнить требования пункта 199 настоящих Правил и дополнительно:

убедиться в том, что все разъединители блокировки отключены;

убедиться в том, что устройство для разрядки конденсаторов фильтров сработало;

разрядить при помощи ручного крюка разрядника (разрядной штанги) все конденсаторы, на которых может сохраниться остаточный заряд.

288. При работах на стойках выходной коммутации магистральных фидерных линий необходимо эти линии отключить и заземлить.

Необходимые отключения следует производить и на штативах трансформаторной подстанции, чтобы исключить возможность попадания постороннего напряжения.

289. Заменять предохранители на силовых щитах с номинальным напряжением токоведущих частей 230 и 400 В необходимо при соблюдении следующих требований:

пользоваться изолирующими клещами и инструментом с изолированными ручками или (при отсутствии такого инструмента) диэлектрическими перчатками;

работать в диэлектрических галошах или стоя на диэлектрических коврах (подставках, основаниях);

принять меры по ограждению находящихся под напряжением соседних токоведущих частей и заземленных конструкций;

работать с опущенными и застегнутыми у кистей рукавами спецодежды, в головном уборе и защитных очках.

- Раздел V

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ОБЪЕКТОВ РАДИОСВЯЗИ

- Глава 18

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ

И РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

290. Руководитель регулировочной бригады и его заместитель должны иметь группу по электробезопасности не ниже V, руководитель группы - не ниже IV, а члены бригады - не ниже III.

Во время регулировочных работ с включенным напряжением свыше 1000 В должны быть полностью задействованы электрическая и механическая блокировки, что фиксируется в акте предварительного испытания блокировок.

Допуск к работам осуществляется старшим по смене и фиксируется в оперативном журнале за подписью старшего по смене и бригадира ремонтной бригады. Перед допуском старший по смене проверяет состав регулировочной бригады, достаточность квалификации ее членов и проводит инструктаж.

291. Лица из состава дежурной смены могут привлекаться к участию в ремонтно-профилактической работе. Для этого их следует на соответствующий промежуток времени освобождать от оперативного обслуживания оборудования по согласованию со старшим по смене.

В любой момент по требованию старшего по смене эти работники должны быть выведены из состава ремонтной бригады.

Старший по смене может принимать участие в ремонтно-профилактических работах лишь при условии полной остановки всей станции.

292. Выдача резервных ключей механической блокировки руководителю работ от старшего смены оформляется в оперативном журнале.

По окончании технического осмотра или регулировочных работ старший смены принимает резервные ключи с записью в оперативном журнале.

293. Эксплуатационному и административному персоналу не допускается иметь индивидуальные ключи от заблокированных участков оборудования.

294. Работы по перестройке радиоустановок на новые фиксированные частоты (при смене сетки вещания) производятся бригадой под руководством ответственного за данное оборудование с V группой по электробезопасности; члены бригады должны иметь группу по электробезопасности не ниже III.

295. Регулировочные работы, не требующие включения напряжения свыше 1000 В (регулировка системы управления, блокировки и сигнализации, маломощных каскадов), а также механические и монтажные работы в регулируемом оборудовании должны производиться под руководством инженерно-технического работника с группой по электробезопасности не ниже V.

Регулировочные работы с включением напряжения свыше 1000 В разрешается вести под руководством работника с группой по электробезопасности не ниже V.

Продолжительность непрерывных регулировочных работ должна быть не более 7 ч, и проводиться они должны по возможности в дневное время.

296. В помещении или на участке, где ведутся регулировочные работы, должны находиться только лица, входящие в состав регулировочной бригады.

297. Если при отключенном напряжении невозможно определить повреждения в передатчике, то за ограждением и в помещении включенного передатчика разрешаются лишь визуальные и слуховые наблюдения, осуществляемые бригадой в составе трех человек: руководителя бригады с V квалификационной группой по технике безопасности и двух работников с квалификационной группой не ниже III.

При этом работники должны располагаться за ограждением при включенном напряжении таким образом, чтобы при любом положении находиться на безопасном расстоянии от токоведущих частей.

Один из работников должен находиться у пульта управления, держа руку на кнопке отключения, и наблюдать за действиями лица, находящегося за ограждением.

Если работник, находящийся у пульта управления, не видит работника, находящегося за ограждением, то третье лицо должно располагаться так, чтобы видеть работающего за ограждением, а его самого (то есть третьего работника) было видно с пульта управления.

Включать напряжение следует только по команде работника, находящегося за ограждением.

Отключать напряжение следует как по команде работника, находящегося за ограждением, так и любого другого, заметившего, что работающему за ограждением угрожает опасность.

Рекомендуется команду о включении и выключении напряжения подавать словами "Включить напряжение" и "Снять напряжение". Команды о включении отдаются четко, с указанием, какие напряжения должны быть включены; команду повторяет работник, находящийся у пульта управления, после чего лицо, отдавшее команду, снова повторяет ее. Только после этого разрешается включать напряжение. Команда о снятии напряжения выполняется мгновенно.

298. С учетом конструктивных особенностей оборудования (выдвижные блоки, панели) разрешается проводить регулировочные работы и определение неисправностей на выдвижных блоках, панелях при подаче на них питания напряжением не выше 1000 В (с помощью соединительных шлангов).

При этом должны выполняться следующие требования:

работы необходимо проводить бригадой, состоящей не менее чем из двух человек, один из которых - руководитель с группой по электробезопасности IV, остальные члены бригады - не ниже III;

подключение питающих шлангов измерительных приборов и устранение неисправностей проводить только при выключенном напряжении;

место, где производятся указанные работы, должно быть ограждено и вывешены предупредительные плакаты "Стой! Напряжение";

указанные работы должны быть оформлены записью в оперативном журнале.

299. Во время перерыва проведения регулировочных работ (по окончании рабочего дня или по другим причинам) все напряжения должны быть сняты, рубильники и разъединители отключены и на приводах разъединителей и рубильников вывешены плакаты "Не включать! Работают люди".

300. При подключении измерительной аппаратуры в схему выдвинутых блоков необходимо следить за тем, чтобы опасные потенциалы не были вынесены за пределы ограждения, то есть чтобы доступные для людей провода, приборы и другое оборудование не оказались под опасным напряжением по отношению к земле и друг к другу.

301. Для проведения специального испытания во время регулировочных работ в исключительных случаях разрешается включать напряжение 1000 В и выше при одной разблокированной двери или включать один отдельный блок через специальный выносной шланг. В этом случае регулируемое оборудование должно быть ограждено от остальной части помещения переносными ограждениями, на которых вывешиваются плакаты "Стой! Напряжение".

302. При выполнении регулировочных работ строительно-монтажной организацией необходимо соблюдать следующие требования:

руководствоваться строительными нормами, обеспечивающими безопасность работ в строительстве, и требованиями, перечисленными выше;

перед началом регулировочных работ производитель работ (далее - прораб) обязан назначать руководителя регулировочной бригады, его заместителя, руководителей групп и определить состав бригады, сделав соответствующие записи в оперативном журнале. При отсутствии на предприятии дежурного персонала оперативный журнал хранится у руководителя регулировочной бригады;

регулировочные работы выполняются без наряда и только при личном участии руководителя бригады (группы) или его заместителя. При одновременном отсутствии руководителя регулировочной бригады и его заместителя работы по настройке производить не допускается;

допуск лиц за ограждение открытой установки маслонаполненного оборудования, входящего в состав передатчика, и за ограждение оборудования для строительно-монтажных работ осуществляет руководитель регулировочной бригады (или руководитель группы по разрешению руководителя регулировочной бригады). Руководитель обязан снять напряжение с данного оборудования и принять меры, препятствующие его включению.

Допуск оформляется записью в оперативном журнале, находящемся у руководителя бригады, с указанием времени начала работ.

Ответственный исполнитель работ (прораб, бригадир) обязан письменно в журнале подтвердить приемку рабочего места.

Только после оформления допуска разрешаются монтажные и строительные работы на оборудовании, находящемся в регулировке;

по окончании строительных и монтажных работ на оборудовании, находящемся в регулировке, ответственный исполнитель обязан вывести рабочих, привести в порядок рабочее место и сделать запись в журнале, указав время окончания работ;

допускающий (руководитель бригады, группы) отвечает за выполнение необходимых мер безопасности, а также за то, чтобы на участке, предназначенном для работ, не появилось напряжение. По окончании работ допускающий обязан проверить, нет ли за ограждениями и в заблокированных участках оборудования людей и посторонних предметов, а затем подготовить оборудование к включению напряжения.

Включить оборудование можно только после выполнения указанных условий и записи в журнале ответственным исполнителем об окончании строительно-монтажных работ.

Допуск и оформление окончания работ производятся одними и теми же лицами;

при регулировочных работах на действующих предприятиях, а также на строящихся объектах, где имеется эксплуатационный штат, начальник эксплуатационного предприятия по согласованию со старшим прорабом или руководителем регулировочной бригады привлекает приказом эксплуатационный персонал к участию в регулировочных работах и несет ответственность за достаточность квалификации назначенных лиц.

За соблюдение правил техники безопасности при работах эксплуатационного персонала в составе регулировочной бригады отвечает руководитель регулировочной бригады;

во время регулировочных работ вблизи места их проведения любые строительно-монтажные работы (малярные, штукатурные, слесарные) не допускаются.

Если в процессе настройки и регулировки оборудования возникла необходимость проведения механических или монтажных работ, в состав регулировочной бригады могут вводиться лица ремонтного персонала с квалификационной группой не ниже III. При выполнении этих работ должны быть приняты необходимые меры, обеспечивающие безопасность работ.

- Глава 19

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

303. Восстановительные работы в аварийных случаях, а также кратковременные, не терпящие отлагательства работы по устранению таких неисправностей оборудования, которые могут привести к аварии (зачистка и подтяжка нагревающихся контактов, очистка загрязнившейся изоляции), допускается производить без выписки наряда в следующих случаях:

дежурному персоналу (в установках напряжением свыше 1000 В - не менее чем двумя лицами);

ремонтному персоналу под наблюдением дежурного персонала, если выписка и оформление наряда связаны с затяжкой ликвидации последствий аварии.

Группы по электробезопасности лиц, выполняющих работы, должны соответствовать настоящим требованиям;

ремонтному персоналу под наблюдением и под ответственность обслуживающего данную электроустановку административно-технического персонала с группой по электробезопасности не ниже V (в установках до 1000 В - не ниже IV) в случае занятости дежурного персонала.

304. Работы всегда должны производиться с выполнением всех технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих.

Участие дежурного персонала в ликвидации последствий аварий (непосредственное или в качестве наблюдателей за работающими при работах без наряда) разрешается с ведома вышестоящего персонала. При отсутствии телефонной связи с вышестоящим персоналом такого разрешения не требуется.

305. Для устранения аварий или повреждений, чтобы сократить перерыв действия оборудования, допускается устройство временных соединений и обходных цепей.

306. Временные соединения и обходные цепи не должны нарушать систему электрической и механической блокировок оборудования.

В исключительных случаях, если нельзя избежать нарушения блокировки, следует руководствоваться требованиями главы 15 настоящих Правил.

307. При устройстве временных соединений и обходных цепей провода напряжением свыше 1000 В должны полностью прокладываться за ограждением оборудования или надежно подвешиваться на высоте не менее 2,75 м. Если при таких соединениях применяется кабель с металлической оболочкой, то оболочка должна надежно заземляться на каждом конце кабеля.

308. Провода и кабели, применяющиеся для устройства временных соединений и обходных цепей, должны иметь сечение и изоляцию, соответствующие току и напряжению в поврежденной цепи.

309. Обо всех временных соединениях, обходных цепях и других проделанных при ликвидации аварии работах старший по смене должен сделать подробную запись в оперативном журнале, проинструктировать дежурный персонал своей смены о правилах безопасной эксплуатации временно восстановленных участков оборудования, а при сдаче смены - обратить внимание персонала новой смены на правила безопасной эксплуатации его.

310. Не позднее очередного технического осмотра на временно восстановленном оборудовании все временные соединения и обходные цепи должны быть устранены. О ликвидации временных соединений и обходных цепей должна быть сделана запись в оперативном журнале.

311. При необходимости захода за ограждение включенного оборудования необходимо руководствоваться требованиями пункта 297 настоящих Правил.

- Глава 20

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЙ

312. Испытания оборудования проводятся бригадами в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.

Испытания может выполнять лишь персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний схем испытаний и правил охраны труда и имеющий практический опыт проведения испытаний в условиях действующих электроустановок, полученный в период обучения в течение 1 месяца.

Указанная проверка производится одновременно с общей проверкой знаний настоящих требований в те же сроки и в той же комиссии с включением в ее состав специалиста по испытаниям оборудования, имеющего группу по электробезопасности не ниже V.

Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об этом в удостоверении.

313. Испытания в установках напряжением выше 1000 В производятся по наряду. Испытания электродвигателей напряжением выше 1000 В, от которых отсоединены питающие кабели и концы их заземлены, могут выполняться по распоряжению.

314. При измерении режима работ аппаратуры или при снятии показаний приборов должна быть исключена возможность прикосновения персонала к частям, находящимся под напряжением. Металлические корпуса приборов, применяемых для измерений, должны быть заземлены.

315. При настройке и измерениях аппаратуры измерительные приборы следует располагать так, чтобы не загромождать доступ к измеряемой аппаратуре.

316. Измерительные схемы следует собирать при снятом напряжении.

317. При сборке испытательной цепи выполняются защитное и рабочее заземления испытательной установки и, если требуется, защитное заземление корпуса испытываемого оборудования.

Перед присоединением испытательной установки к сети 230/400 В на вывод высокого напряжения установки накладывается заземление.

Сечение медного провода, с помощью которого заземляется вывод, должно быть не менее 4 кв.мм.

Сборку цепи испытания производит персонал бригады, проводящей испытания.

Производитель работ перед началом испытаний должен проверить правильность сборки цепи и надежность рабочих и защитных заземлений.

318. Снимать наложенные в электроустановке заземления, препятствующие проведению испытаний, и накладывать их снова можно только по указанию лица, руководящего испытанием.

319. Места испытаний, а также соединительные провода, которые при испытании находятся под испытательным напряжением, ограждаются. В места испытания назначается наблюдающий. Обязанности наблюдающего может выполнять лицо, производящее присоединение измерительной схемы к испытываемому оборудованию. Ограждение выполняется персоналом бригады, производящей испытания. В качестве ограждений могут применяться щиты, барьеры, канаты с повешенными на них плакатами "Испытание. Опасно для жизни".

320. При испытаниях кабеля, если противоположный конец его расположен в запертом помещении, на дверях или ограждении вывешивается плакат "Испытание. Опасно для жизни".

321. Присоединение испытательной установки к сети напряжением 230/400 В производится через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой.

Коммутационный аппарат оборудуется стопорными устройствами, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата устанавливается изолирующая накладка.

322. Перед подачей испытательного напряжения на испытательную установку производитель работ обязан:

проверить, все ли члены бригады находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние лица, можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

предупредить бригаду о подаче напряжения и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки, после чего подать на нее напряжение 230/400 В.

С момента снятия заземления вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением и производить какие-либо изменения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

323. После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети 230/400 В, заземлить (или дать распоряжение о заземлении) вывод установки и сообщить об этом бригаде. Только после этого отсоединить провода от испытательной установки, а в случае полного окончания испытания снять ограждения. До испытания изоляции кабельной линии, а также после него необходимо разрядить кабель на землю через добавочное сопротивление, наложить заземление и убедиться в полном отсутствии заряда. Только после этого разрешается снимать плакаты. Лицо, производящее разряд, должно пользоваться диэлектрическими перчатками, защитными очками и стоять на изолирующем основании.

324. Измерения мегомметром разрешается проводить обученным лицам из электротехнического персонала. В установках напряжением выше 1000 В измерения проводят по наряду два лица, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV. В установках напряжением до 1000 В измерения выполняют по распоряжению два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже III.

325. Испытания изоляции линии, которая получает напряжение с двух сторон, разрешается проводить только в том случае, если от ответственного лица электроустановки, которая присоединена к другому концу этой линии, получено сообщение по телефону, с нарочным (с обратной проверкой) о том, что линейные разъединители и выключатель отключены и вывешен плакат "Не включать! Работают люди".

326. Перед началом испытаний необходимо убедиться в отсутствии людей, работающих на той части электроустановки, к которой присоединен испытательный прибор, запретить находящимся вблизи него лицам прикасаться к токоведущим частям и, если нужно, выставить охрану.

327. Для контроля состояния изоляции электрических машин в соответствии с методическими указаниями или программами измерения мегомметром на остановленной или вращающейся, но не возбужденной машине могут проводиться оперативным персоналом или по его распоряжению в порядке текущей эксплуатации работниками электролаборатории. Под наблюдением оперативного персонала эти измерения могут выполняться и ремонтным персоналом. Испытания изоляции роторов, якорей и цепей возбуждения может проводить одно лицо с группой по электробезопасности не ниже III, испытание изоляции статоров - не менее чем два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже IV, а второе - не ниже III.

328. При работе с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не допускается. После окончания работы необходимо снять остаточный заряд с проверяемого оборудования посредством его кратковременного заземления.

329. Производство измерений мегомметром не допускается: на одной цепи двухцепных линий напряжением выше 1000 В, в то время, когда другая цепь находится под напряжением; на одноцепной линии, если она идет параллельно с работающей линией напряжением выше 1000 В; во время грозы или при ее приближении.

- Глава 21

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЗЕМНЫХ

СТАНЦИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

330. При обслуживании земных станций спутниковой связи (далее - ЗССС) должны выполняться общие требования безопасности и дополнительные требования, изложенные ниже.

331. Требования безопасности при обслуживании антенны ЗССС. Перед проведением работ необходимо:

переключить управление антенны в ручной режим;

отключить высокое напряжение на передатчиках при работе на передающей части антенны и волноводном тракте;

вывесить плакаты "Не включать! Работают люди" на передатчике, стойке управления антенной. В зале передатчиков во время работ на антенне должен находиться дежурный.

332. Работы на антенной системе должны проводиться:

с использованием предохранительного пояса или страхующего каната. Карабины предохранительного пояса прикрепляются к перилам ограждения, лестнице или другим металлическим конструкциям антенны;

с применением защитной каски;

в темное время - при достаточной освещенности рабочего места.

333. Площадка обслуживания и лестницы всегда должны быть очищены от снега, льда, масла и грязи.

334. В случае необходимости вращения антенны посредством ручного привода необходимо выполнить требования пункта 331 настоящих Правил. При управлении ручным приводом следует применять хлопчатобумажные (брезентовые) рукавицы.

335. Чистка электродвигателей привода должна производиться только при условии выполнения требований пунктов 331 и 334 настоящих Правил.

336. При переноске по лестнице масла для заливки в редукторы привода антенны следует применять металлические (полиэтиленовые) емкости (сосуды), закрывающиеся крышкой. Заливку масла следует производить в хлопчатобумажных (брезентовых) рукавицах.

337. Не реже 1 раза в год, а также при каждом ремонте или перестановке оборудования следует проводить проверки соединения между оборудованием электропривода и внешним контуром заземления. Величина переходного сопротивления между оборудованием электропривода и шиной заземления не должна превышать 0,1 Ом.

338. Перед ремонтом электропривода на стойке управления антенной должны быть вывешены предупредительные плакаты "Не включать! Работают люди".

339. Любые механические и профилактические работы на антенне разрешается производить только при ручном режиме управления антенной.

340. Перед началом вращения опорно-поворотного устройства (далее - ОПУ) необходимо убедиться в отсутствии посторонних предметов, которые могут попасть под вращающиеся части антенной системы.

341. При включенной и готовой к работе системе наведения технический персонал не должен находиться на ОПУ.

342. Техническому персоналу не допускается:

проводить работы на антенной системе единолично;

проводить любые работы при подаче мощности в антенну от передатчика или другого источника (измерительный генератор) в течение времени, превышающего допустимое (рассчитанное в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами);

проводить работы при вращении антенны с помощью электропривода;

присутствовать на антенной системе лицам, не имеющим отношения к выполнению на ней работы;

проводить работы без индивидуальных средств защиты и освещения в темное время.

343. Требования безопасности при обслуживании малошумящего усилителя (далее - МШУ).

344. Технический персонал, работающий с МШУ, должен изучить и знать техническое описание и инструкцию по эксплуатации усилителя, требования безопасности при работе с источниками ЭМИ РЧ и быть допущенным по состоянию здоровья к работе на высоте (при размещении МШУ в кабине под антенной).

345. Генератор, выполненный на клистроне, является источником ЭМИ РЧ, поэтому во избежание облучения обслуживающего персонала перед подключением генератора к МШУ необходимо подключить тракт накачки или согласованную нагрузку. Металлическая крышка (экран), закрывающая клистрон, во время работы должна быть закрыта.

346. Источниками излучения ЭМИ РЧ могут быть также измерительные приборы: СВЧ-генератор, измерительная линия и другое оборудование, поэтому их выходы (неиспользуемые) должны быть закрыты согласованными нагрузками. При необходимости расстыковки волноводов измерительной линии рефлектометра его генератор должен быть выключен.

347. При обслуживании приемо-передающего оборудования техническому персоналу не допускается:

при включенном оборудовании передающего комплекса и подаче мощности в антенную систему производить работы на крыше ЗССС, антенно-фидерном и опорно-поворотном устройствах;

подавать мощность в антенную систему без распоряжения старшего дежурной смены.

- Глава 22

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ

СТАНЦИЙ, ПУНКТОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ

ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

348. Все работы на радиорелейных станциях, пунктах выделения программ, расположенных в охранных зонах объектов магистрального газопровода, должны проводиться в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 1998 г. N 584 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 11, ст. 301), и Инструкцией по производству работ в охранных зонах магистральных трубопроводов, утвержденной постановлением Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 мая 1998 г. N 6 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., N 18).

349. Переезды через действующие магистральные газопроводы допускаются лишь в специально установленных местах, оборудованных в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми операторами трубопроводного транспорта.

- Глава 23

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

АНТЕННО-МАЧТОВЫХ И ФИДЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

350. В процессе обслуживания и ремонта антенно-мачтовых сооружений (далее - АМС) и фидерных сооружений антеннщик-мачтовик должен руководствоваться правилами эксплуатации оборудования, соблюдать требования безопасности при выполнении работ на высоте, указанные в главе 34 настоящих Правил, применять способы и приемы безопасного выполнения работ, установленные в инструкции по охране труда для работающего, и выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и по которой проведен инструктаж на рабочем месте.

351. Работы на конструкциях, не имеющих ограждения, а также работы, связанные с выходом за пределы ограждений, должны выполняться верхолазами.

К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, прошедшие специальное обучение правилам проведения верхолазных работ и имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года. Допуск к верхолазным работам отражается в приказе руководителя организации.

Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя предприятия.

352. При работах на опоре в опасную зону разрешается входить только лицам, непосредственно связанным с работой, при условии использования защитных касок.

Опасная зона вокруг мачт и башен определяется при эксплуатации и ремонте расстоянием от центра опоры (мачты, башни), равным 1/3 ее высоты. На антенных полях передающих радиостанций, телецентров, телевизионных ретрансляторов нахождение лиц, не связанных с их обслуживанием, не разрешается.

353. При работах на опорах антеннщик-мачтовик должен быть снабжен средствами связи: переносной радиостанцией, мегафоном или телефоном.

354. Подъем работников на АМС не допускается:

при неснятом напряжении свыше 50 В;

во время грозы и при ее приближении;

при гололеде, сильном дожде, снегопаде или тумане;

при непристегнутом к люльке карабине предохранительного пояса;

при скорости ветра выше 12 м/с;

в темное время суток;

на подъемном устройстве, срок очередного испытания которого истек;

на бракованных канатах;

при неисправной лебедке;

без защитной каски и предохранительного пояса.

355. Антеннщики-мачтовики должны работать только в исправных и тщательно подогнанных средствах индивидуальной защиты и в защитной каске. Работать без защитной каски не допускается.

Исключение могут составлять работы в мастерских, а на поверхности земли - вне опасных зон.

356. Работая на АМС и фидерных сооружениях, необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами или кожаными перчатками.

357. Перед началом работ антеннщик-мачтовик должен надеть исправный предохранительный пояс и во время работы на опоре прикрепляться цепью к ее конструкциям. При подъеме на АМС на когтях для возможности безопасного перехода через бугель, к которому крепятся оттяжки, следует пользоваться поясом с двумя цепями.

358. Для обеспечения безопасности перехода через оттяжки необходимо применять предохранительный пояс, снабженный двумя цепями.

359. Во время подъема и работы на АМС не допускается расстегивать карабин цепи предохранительного пояса.

При переходе через оттяжки расстегивать карабин предохранительного пояса одной из цепей разрешается только после надежного закрепления другой цепи за конструкцию мачты или надежно натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина.

360. Не допускается подниматься и спускаться по канатам.

361. Работы на АМС должны выполняться не менее чем двумя антеннщиками-мачтовиками, один из которых является наблюдающим.

Наблюдающий должен находиться от центра основания опоры на расстоянии не ближе одной трети ее высоты и иметь при себе монтерский пояс.

362. Подъем на опоры на когтях разрешается только при высоте опоры не более 16 метров. Подъем на опоры высотой более 16 метров разрешается только в люльке, поднимаемой с помощью лебедки с ручным рычажным приводом или электрической (при высоте опор более 60 метров) лебедки или по специально оборудованной лестнице.

363. Поднимаясь по стволу мачты (башни), необходимо закрывать за собой люки секций вертикальных лестниц.

При групповом подъеме по вертикальной лестнице нужно следить за тем, чтобы каждый работник поднимался при закрытом люке на выше расположенной площадке. Последний поднимающийся должен закрывать за собой все люки секций.

364. Подъем на АМС осуществляется поочередно через пролет лестницы по одному человеку.

365. Во время работы внутри ствола АМС подъем других лиц по стволу не допускается.

366. Перед каждым подъемом на АМС при помощи подъемного устройства (далее - люльки) необходимо проверить это подъемное устройство. Для этого отсоединяют подъемный трос от люльки и от лебедки, сращивают концы подъемного троса и визуально осматривается весь подъемный трос, а также крепление лебедки к якорю и крепление блоков к конструкции АМС, предохранительные петли блоков. После чего люлька крепится к тросу и производится пробный подъем люльки на полную высоту мачты (башни).

367. Антеннщик-мачтовик должен следить, чтобы движение стальных канатов при подъеме и опускании было свободным. В тех случаях, когда возможно задевание люльки за выступающие части антенного сооружения, должны быть установлены вертикальные жесткие или гибкие направляющие.

368. Команду на подъем и спуск антеннщика-мачтовика, грузов и конструкций дает только одно ответственное лицо - бригадир монтажной бригады, звеньевой или такелажник. Сигнал "Стоп" подается любым работником, заметившим опасность.

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного такелажа методом поворота, при надвижке конструкций, при подъеме их более чем одним механизмом) сигнал должен подавать руководитель антенно-мачтовой группы.

369. На монтажной площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим подъемом и спуском, и машинистом крана или мотористом лебедки, а также рабочими на оттяжках.

370. Люльки, работа с которых не производится, должны быть опущены на землю.

371. При подъеме антеннщика-мачтовика на АМС необходимо избегать касания люлечным канатом конструкций мачты.

372. Во время подъема люльки находящиеся в них работники должны быть пристегнуты предохранительным поясом к конструкции люльки.

373. Открепляться от люльки разрешается только после прикрепления ее к конструкции опоры.

374. Во время подъема и работы инструмент должен быть привязан к люльке, мелкий инструмент и детали должны находиться в монтерской сумке, прикрепленной к люльке. Класть инструмент на площадки АМС не допускается.

375. На передающих радиоцентрах, имеющих большие наводки токов высокой частоты на АМС, неработающие стальные подъемные канаты должны быть сняты.

376. Работы по монтажу сооружений необходимо производить в соответствии с проектом производства работ.

377. Освобождать элементы антенн от грузозахватных приспособлений разрешается только после выверки и надежного закрепления элементов в соответствии с проектом.

378. Подъем элементов сборных конструкций производить плавно, без рывков, раскачивания и вращения поднимаемых элементов, с применением оттяжек.

379. Во время подъема и монтажа антенн необходимо внимательно наблюдать за поднимаемой конструкцией, такелажем, расчалками и якорями.

380. Такелаж, запасовку монтажных тросов и крепление монтажных приспособлений проверить под нагрузкой пробным подъемом конструкций антенн на высоту 0,2 - 0,3 метра с выдержкой 10 - 15 минут.

381. При обнаружении недостатков в креплении конструкцию опустить и устранить дефекты.

382. Прием подаваемой конструкции выполнять на выносной антенной площадке только после опускания конструкций до уровня не более 0,3 м над местом установки; из этого положения заводить ее в проектное положение.

383. Не разрешается подтягивать монтируемые антенны перед подъемом или опусканием, а также производить подъем конструкций и антенн, вмерзших или заглубленных в грунт.

384. Не допускается оставлять на весу поднятые и незакрепленные элементы антенн после окончания рабочего времени.

385. Не допускается производить работы на антеннах, фидерных линиях, находящихся под напряжением.

386. Во время проведения работ не допускается:

переходить по конструкциям, не предназначенным для этой цели;

сбрасывать различные предметы с высоты;

оставлять инструмент и метизы на конструкциях мачт (башен);

поднимать антенны и конструкции, вес которых превышает грузоподъемность крана (лебедки);

направлять ударами молотка или лома чалочные канаты (цепи);

удерживать руками или клещами соскальзывающие с антенн при их подъеме чалочные канаты (цепи); при соскальзывании канатов монтажник должен немедленно дать сигнал об опускании антенны на землю и лишь после этого исправить направление каната;

находиться на мачте (башне) во время подъема конструкций, а также на самих конструкциях во время их подъема;

находиться под поднимаемой антенной и конструкцией, а также в непосредственной близости от них;

производить сварочные работы, находясь в люльке.

387. При совместной работе со сварщиками необходимо пользоваться защитными темными очками.

При проведении сварочных работ необходимо выполнять требования, приведенные в главе 35 настоящих Правил.

388. При демонтаже антенн следует выполнять требования, предъявляемые к монтажным работам.

389. Постоянные оттяжки разрешается снимать только после установки временных. Находиться на опоре во время работы по регулировке оттяжек не допускается.

390. Во время грозы и при ее приближении не допускается находиться около заземлителей. Работы на антенном поле необходимо прекратить, а людей перевести в помещение. На местах установки заземлителей должны быть установлены предупредительные плакаты "Стой! Напряжение", "Грозоопасно".

391. Работы на опорах в темное время суток возможны только во время устранения аварий и в случаях, специально разрешенных соответствующей вышестоящей организацией. В этом случае необходимо обеспечить соответствующее освещение.

392. На радиоцентрах, где действуют одновременно несколько передатчиков, работать на опорах, антеннах и фидерах можно только после того, как установлены переносные заземления, обеспечивающие минимальное наведение электродвижущей силы (далее - ЭДС) на рабочем месте.

393. Работать на АМС можно только с разрешения старшего по смене, получив наряд на производство работ на антенно-мачтовых и фидерных сооружениях по форме согласно приложению 5.

Наряд на работу выписывает лицо, уполномоченное на это приказом по предприятию. Письменным распоряжением по предприятию назначаются также ответственный руководитель работ, производитель работ и допускающий.

Лицо, совмещающее обязанности ответственного руководителя, производителя работ и допускающего, может участвовать в работе только одной бригады, не имея права руководить работами других бригад.

Выписывающий наряд должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, ответственный руководитель - не ниже III, производитель работ - не ниже II.

394. Антенно-фидерные устройства приемных центров обслуживаются без наряда, но с записью в оперативном журнале.

395. Перед работой на антенных сооружениях старший по смене должен осуществить допуск бригады, предварительно выполнив технические мероприятия согласно наряду или распоряжению.

396. На антенном коммутаторе лицо, производящее отключение, вывешивает предупредительный плакат "Не включать! Работают люди".

397. Если у передатчика только одна антенна и работы на ней или фидере антенны ведутся при отключенном передатчике, то эти работы могут выполняться без наряда с оформлением записи в оперативном журнале. Старший по смене в этом случае должен отключить разъединитель или рубильник механической блокировки передатчика и вывесить на нем предупредительный плакат "Не включать! Работают люди". На передатчике с жезловой блокировкой ключ от замка рубильника или разъединителя блокировки выдается ответственному руководителю работ под расписку в оперативном журнале.

398. Для удаления статических зарядов на антенно-фидерных устройствах должны устанавливаться защитные заземления.

399. Перед началом настройки или измерений работник с IV группой по электробезопасности должен убедиться в отсутствии постоянного напряжения на антенне или фидере и исправности высокочастотных дросселей, предназначенных для снятия статических зарядов.

При обнаружении каких-либо разрядов или искрений, которые указывают на появление статических зарядов, вести настройку и измерение антенных систем не допускается.

400. Настройка антенно-фидерных устройств передающих радиоцентров и измерения на них, связанные с подключением приборов к частям антенны или фидера, находящихся под напряжением, должны выполняться не менее чем двумя лицами, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, другие - не ниже III.

Работы должны выполняться по наряду на производство работ на антенно-мачтовых и фидерных сооружениях по форме согласно приложению 5.

Перед началом настройки или измерений работник с IV группой по электробезопасности должен убедиться в отсутствии постоянного напряжения на антенне или фидере и исправности высокочастотных дросселей, предназначенных для стекания статических зарядов.

Измерительные приборы и индикаторы, применяемые при настройке антенно-фидерных устройств на передающих радиоцентрах, должны иметь изолирующие рукоятки.

401. Настроечные работы должны выполняться с учетом следующих требований:

не допускается прикасаться к токоведущим частям отдельных элементов антенно-фидерного тракта при настройке передающих антенн;

при проведении измерений и настройке следует пользоваться указателем напряжения;

для устранения напряжений, наводимых другими работающими антеннами, следует устанавливать одну или несколько короткозамыкающих перемычек на фидерных линиях в районе того участка, где производится работа;

в случае наведения синфазного напряжения следует использовать короткозамкнутый шлейф;

проверка антенн и фидерных линий на наличие наводок должна производиться в течение всего времени проведения настроечных работ и измерений;

все работы по измерению и настройке передающих и приемных антенн во время грозы или ее приближения должны быть прекращены;

на фидерных опорах и порталах с несколькими фидерами должны работать по наряду не менее двух человек, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, другой - не ниже III;

противофазные провода участка фидера передающей антенны, на котором ведутся работы, должны быть закорочены между собой с обеих сторон и заземлены;

не допускаются какие-либо работы на верхнем фидере, если нижний фидер находится под напряжением;

при любой схеме коммутации перед переключением антенны нужно предварительно выключить анодное напряжение на передатчике, наложить заземление на фидер, вывесить на разъединитель блокировки плакат "Не включать! Работают люди";

анодные напряжения на передатчик могут быть поданы только после закрытия наряда;

после завершения работ дежурный снимает защитное переносное заземление, предупреждающие и запрещающие плакаты.

402. При совместном расположении на опоре АМС и фидерных устройств, относящихся к телевизионным и радиопередатчикам, радиорелейным станциям (далее - РРС), работы на опоре разрешаются только при условии, что напряженность ЭМИ РЧ на рабочем месте не превышает установленных норм. В остальных случаях работы должны производиться при отключении соответствующих передающих устройств.

Работы на антенном поле разрешаются только при условии, что напряженность ЭМИ РЧ или плотность потока энергии ЭМИ РЧ на рабочем месте не превышает установленных в СанПиН 2.2.4./2.1.8.9-36 норм.

403. Основания АМС, изолированных от земли, должны быть обнесены оградой с запирающейся калиткой. На ограждении следует вывешивать предупредительный плакат "Не влезай! Убьет". Ключ от замка двери ограждения должен находиться у начальника дежурной смены и выдаваться под расписку в оперативном журнале.

404. В случаях, когда на опоре смонтировано постоянно действующее оборудование нескольких организаций, определяется следующий порядок проведения работ. Каждое из предприятий-арендаторов и головное предприятие (организация), на балансе которого находится опора, своими приказами назначают лиц, ответственных за проведение работ на опоре с правом выдачи нарядов на их проведение. Фамилии ответственных лиц и занимаемые ими должности должны быть официально сообщены в головную организацию. Наряд на проведение работ на оборудовании, находящемся на опоре, выдает организация - владелец этого оборудования. Эта организация несет ответственность за выполнение всех мероприятий по безопасному проведению работ.

Перед проведением работ предприятие-арендатор должно согласовать время, срок и условия проведения работ с другими предприятиями-арендаторами, после чего получить разрешение главного инженера головной организации.

Штатные работы (кроме аварийных) должны проводиться по заранее составленному графику, согласованному со всеми предприятиями-арендаторами и утвержденному главным инженером головной организации.

Допуск к работам на опоре осуществляют головная организация и предприятие-арендатор, ответственное за проведение работ на оборудовании, находящемся на опоре. Одновременно головная организация записывает в оперативный журнал название организации, выдавшей наряд для производства работ на опоре, номер наряда, дату его выдачи, срок проведения и вид работ, фамилию лица, выдавшего наряд.

При необходимости представитель головной организации в наряде и журнале указывает дополнительные организационно-технические мероприятия по безопасному проведению работ на опоре.

Подписывают журнал представители обеих организаций (головного и арендатора).

После окончания работы наряд закрывается в обычном порядке с отметкой и записью об окончании работ в журнале.

405. Наряд остается у организации-арендатора, производящей работу.

406. Расстояния от проводов фидера до поверхности земли, а также до различных сооружений должны соответствовать требованиям согласно приложению 6.

407. При выполнении работ на антенных полях и в помещениях передающих радиостанций должны быть приняты меры безопасности, исключающие поражение людей, а также возгорание или взрыв горючих веществ от воздействия электрического тока, наводимого электромагнитным полем на резонирующие колебательные контуры из металлоконструкций, канатов и проводов.

Проведение работ в зонах возможной опасности должно быть согласовано с расписанием работы технических средств, являющихся источником наводимого электромагнитного поля.

В зонах возможной опасности должны быть запрещены размещение взрыво- и пожароопасных материалов и проведение буровзрывных работ.

В качестве способов защиты персонала и оборудования от наводимых напряжений следует использовать:

изоляцию (секционирование изоляторами) несущих канатов, в частности, строп монтажных кранов;

заземление металлоконструкций и неизолированных (открытых) частей конструкций, шин, проводов;

шунтирование электрических цепей конденсаторами;

подключение к токопроводящим цепям и контурам расстраивающих высокочастотных контуров или элементов;

экранировку оборудования и конструкций.

408. Движение транспорта по антенному полю разрешается только по трассам, установленным администрацией объектов радиосвязи. Движение транспорта вне установленных трасс возможно лишь с разрешения, которое выдает на каждую поездку главный инженер (технический руководитель); он же назначает сопровождающего на время проезда транспорта. Руководством объекта должны быть установлены также места возможных стоянок на антенном поле.

409. Окрасочные работы на АМС необходимо проводить в соответствии с требованиями Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 166 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 14, 8/9007).

- Глава 24

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРЕДВИЖНЫХ

ОБЪЕКТОВ РАДИОСВЯЗИ

410. Под передвижными объектами понимаются передвижные радиостанции, РРС, пункты выделения программ (далее - ПВП), передвижные электростанции, мастерские, специальные автомобили для аварийно-профилактических групп (далее - АПГ), смонтированные на шасси автомобилей.

411. Персоналу, обслуживающему передвижные объекты, необходимо руководствоваться настоящими Правилами и инструкциями по безопасному обслуживанию данных объектов.

412. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала передвижных объектов корпуса оборудования, получающих электроэнергию от стационарных источников питания или передвижных электростанций, должны иметь металлическую связь с заземляющим устройством этих источников питания.

413. При развертывании передвижных объектов необходимо обратить особое внимание на установку заземляющего штыря и на подсоединение к нему соответствующих клемм автомобиля. Предварительно принять все возможные меры для снижения удельного сопротивления почвы в месте забивки штыря заземления.

Работать в автомобиле с незаземленным кузовом не допускается.

414. Измерение сопротивления контура заземления производится при каждом развертывании передвижной радиостанции. В случае, если радиостанция базируется на одном месте более года, измерение сопротивления контура заземления производится 1 раз в год в период наименьшей проводимости почвы.

415. Заземление передвижных объектов не требуется в следующих случаях:

если автомобили имеют собственную электростанцию, расположенную непосредственно в автомобиле на общей металлической раме с оборудованием, не питающую другие установки;

если автомобили (при числе не более двух) питаются от специально предназначенной для них передвижной электростанции, не питающей другие установки, и находятся на расстоянии не более 50 м от электростанции, автомобили с оборудованием и электростанцией имеют металлическую связь при помощи соединительных проводов.

416. После развертывания передвижных радиостанций и РРС необходимо производить измерение уровней плотности потока ЭМИ РЧ в автомобиле и около антенн при включенных блоках усиления мощности. Не допускается эксплуатация радиостанций, РРС при условии превышения норм ЭМИ РЧ, приведенных в СанПиН 2.2.4./2.1.8.9-36.

417. Не допускается развертывание антенн (мачт) передвижных РРС во время грозы или ее приближения, при силе ветра более шести баллов, гололеде, сильном дожде и снегопаде.

418. Не допускается при развертывании мачты передвижных РРС подниматься выше станка (основания мачты) без предохранительного пояса.

419. В случае использования внешней сети питания (от линии электропередач или ДЭС) заземление автомобиля обязательно.

420. Кабели должны иметь жилы, предназначенные для заземления передвижных объектов и находящихся в общей оболочке с жилами, по которым подводится к объекту электроэнергия; сечение заземляющих проводов должно быть равным сечению фазных жил.

421. Передвижные электростанции должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

422. Работать на передвижной электростанции, имеющей сопротивление электрической изоляции токонесущих проводов относительно земли ниже предела согласно приложению 7, не допускается.

423. В особых случаях, не допускающих перерывов в подаче электроэнергии, разрешается работа на передвижной электростанции после поступления сигнала о неисправности изоляции только с применением индивидуальных защитных средств и при строгом соблюдении мер предосторожности.

424. В передвижных электростанциях напряжением 115 В и выше при отсутствии приборов постоянного контроля изоляции для обеспечения безопасности обслуживающего персонала должны быть сооружены заземляющие устройства, подключенные к металлическим частям электрооборудования, которые вследствие нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.

425. При эксплуатации передвижных зарядных электростанций и аккумуляторных установок необходимо выполнять следующее требования:

провода, соединяющие аккумуляторные батареи в зарядную группу, должны прочно присоединяться к соответствующим зажимам;

перед присоединением зарядной группы к зажимам зарядного устройства выключатель этой группы поставить в положение "Отключено";

при регулировании зарядного тока посредством изменения сопротивления открытых реостатов необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками;

для повышения безопасности зарядной станции корпус зарядного агрегата напряжением 115 В и выше и корпус зарядного распределительного устройства следует соединять между собой металлически;

при обслуживании выпрямителей не допускается снимать кожухи и производить какие-либо работы на токоведущих частях без отключения выпрямителя.

426. При эксплуатации передвижной электростанции не допускается производить ремонт электрооборудования на работающей станции, касаться зажимов и токоведущих частей. При подключении во время работы нагрузки предварительно убедиться, что автомат (выключатель) находится в положении "Отключено".

427. Не допускается использование внутри передвижных объектов переносных электросветильников и электроинструментов напряжением выше 50 В.

428. Смена и проверка предохранителей производятся при выключенном напряжении.

429. При эксплуатации отопительной установки необходимо обращать особое внимание на герметичность соединения отопителя с выхлопной трубой и выхлопной трубы двигателя автомашины с глушителями. Выхлопные трубы агрегатов питания должны быть изолированы шнуровым асбестом и ограждены.

430. Во избежание неполного сгорания топлива не допускается эксплуатировать отопители, питающиеся от разряженных аккумуляторов.

431. При работе двигателя автомашины необходимо закрывать двери кузова и люка отопителя. Не допускается открывать крышку люка при его работе.

432. Работник, обслуживающий дизельную установку, должен работать в шумопоглощающих наушниках. Не допускается работать в автомобиле с незаземленным кузовом.

433. Режим работы обслуживающего персонала передвижных объектов устанавливается руководством организации.

434. Все передвижные объекты радиосвязи должны быть снабжены в необходимом количестве защитными средствами, а также аптечками.

- Глава 25

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ

СТАНЦИЙ И ПУНКТОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

435. На радиорелейных линиях (далее - РРЛ), ПВП для размещения оборудования используются контейнеры с наземным размещением и контейнеры заглубленного типа.

436. На контейнерные РРС, ПВП заглубленного типа распространяются общие требования безопасности при работе на необслуживаемых усилительных пунктах (далее - НУП), необслуживаемых регенеративных пунктах (далее - НРП) кабельных линий связи.

437. Электропитание РРС, ПВП контейнерного типа во время строительных и ремонтных работ осуществляется от передвижной ДЭС, топливный бак которой наполняется вручную через воронку.

Топливный бак следует заполнять при дневном освещении или освещении лампой безопасной конструкции перед началом работы двигателя или после его остановки и остывания.

438. Для всех РРС, ПВП контейнерного типа обязательными к выполнению являются следующие требования:

прибыв на необслуживаемую РРС, ПВП транспортом, работники должны открыть контейнер и убедиться в гарантии обеспечения жизнедеятельности. Только после этого транспорт продолжает движение по маршруту;

на РРС, ПВП контейнерного типа разрешается проводить только профилактические работы с аккумуляторными батареями (замер плотности электролита, обработка клемм и дистиллированной воды).

Все остальные работы должны выполняться в стационарных условиях.

- Глава 26

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

439. К обслуживанию электростанций допускается только специально обученный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

440. Помещение электростанции должно быть оборудовано:

механической вытяжной вентиляцией;

рабочим и аварийным освещением. Допускается использовать сеть рабочего освещения как сеть аварийного освещения при условии автоматического запуска ДЭС и автоматического переключения всей сети рабочего освещения на электроснабжение от ДЭС.

В аварийной ситуации допускается применение электрофонарей.

441. На входной двери помещения электростанции с наружной стороны прикрепляется плакат "Стой! Напряжение".

442. В отсутствие персонала помещение электростанции должно быть закрыто на замок. Ключи от помещения электростанции должны храниться в аппаратной радиопредприятия.

443. Машинное помещение электростанции должно иметь прямую телефонную связь с аппаратной радиопредприятия или систему сигнализации.

444. Двигатели и генераторы следует устанавливать на фундаментах, выполняемых в соответствии с инструкцией завода-изготовителя или проектом.

445. Корпуса генераторов, силовых щитов, щитов автоматики должны быть заземлены в соответствии с техническими нормативными правовыми актами в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

446. Около генераторов, силовых щитов и щитов автоматики должны быть проложены диэлектрические ковры. Площадь ковров должна быть такой, чтобы обслуживающий персонал при работе с оборудованием обязательно находился на ковре.

447. Рубильники, клеммы и другие токоведущие части должны быть закрыты ограждениями, исключающими случайное прикосновение к токоведущим частям.

448. Вентиляторы, движущиеся, а также все нагревающиеся до высокой температуры части машин должны иметь достаточно прочные защитные ограждения, не допускающие прикосновения к этим частям во время работы оборудования. Крепление машин и их деталей должно быть надежным, исключающим возможность срыва во время работы.

449. Глушители, выхлопные трубы и другие детали двигателя должны иметь уплотнения, не допускающие проникновения отработанных двигателем газов в помещение электростанции, и обеспечивать отвод этих газов наружу.

450. Перед пуском двигателя моторист обязан осмотреть его и убедиться в исправном состоянии частей агрегата и предохранительных устройств. Запуск двигателя может производиться с помощью стартера или рукояткой.

451. При пуске двигателя топливопроводную систему разрешается подогревать только горячей водой. Подогревать топливопроводную систему паяльной лампой, факелом не допускается.

452. В случае пуска двигателей заводной рукояткой моторист должен:

поворачивать рукоятку снизу вверх;

обхватывать рукоятку только четырьмя пальцами (большой палец должен находиться сверху на рукоятке);

при пуске двигателя с ручной регулировкой опережения зажигания устанавливать позднее зажигание;

не применять никаких рычагов, действующих на заводную рукоятку.

453. Во время работы двигателя не допускается чистить и смазывать его части, менять и ремонтировать движущиеся детали, заливать горючее в бак. Во всех случаях, угрожающих аварией (двигатель набрал недопустимые обороты, появились стуки), необходимо немедленно принять меры к остановке двигателя, соблюдая при этом осторожность.

454. При проведении на агрегатах профилактических работ на выключатель вывешивается плакат "Не включать! Работают люди".

Работы по техническому обслуживанию или ремонту агрегата допускаются только после остановки последнего и при обязательном отключении цепей питания стартера и автоматики.

455. Доливать горючее в топливный бак, расположенный над двигателем, следует при холодном двигателе.

456. Случайно пролитые на пол или оборудование горючее или смазочные вещества должны быть немедленно вытерты ветошью. Обтирочные материалы должны храниться в закрытых металлических ящиках емкостью не более 0,5 куб.м, установленных вдали от двигателей, генераторов, щитов и отопительных приборов. Использованная ветошь должна убираться не реже двух раз в месяц.

457. При применении антифриза в системе охлаждения двигателей внутреннего сгорания следует соблюдать особые меры предосторожности, так как этиленгликоль, входящий в состав антифриза, очень ядовит.

458. После работы с горюче-смазочными материалами и антифризом необходимо вымыть лицо и руки.

459. В помещении электростанции разрешается иметь горючее (бензин, дизельное топливо) в количестве не более чем на одни сутки работы агрегата. Это горючее следует хранить в закрытой небьющейся таре.

460. Основной запас горюче-смазочных материалов для работы агрегатов должен храниться в отдельном от здания электростанции топливохранилище. Расположение топливохранилища должно быть согласовано с органами пожарной охраны.

461. В помещение, где установлены двигатели внутреннего сгорания, и в топливохранилище входить с открытым огнем не допускается.

462. Топливохранилище следует запирать на замок. На дверях должны быть вывешены предупреждающие знаки: "Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества" и "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить".

463. В помещении электростанций допускается установка без аккумуляторного шкафа не более двух стартерных аккумуляторных батарей напряжением по 12 В каждая и емкостью до 150 А·ч.

- Глава 27

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ

(ГЕНЕРАТОРНЫХ) УСТАНОВОК

464. К обслуживанию выпрямительных (генераторных) установок допускаются лица, обученные правилам эксплуатации данных установок и имеющие группу по электробезопасности не ниже III. Допуск в помещение лиц с группой по электробезопасности ниже II разрешается только под наблюдением лица, обслуживающего данную установку.

465. При обслуживании выпрямителей необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

не допускать к выпрямителям посторонних лиц;

работать в шкафу только после отключения от выпрямителя постоянного и переменного напряжения, разряда конденсаторов фильтра;

шкаф работающего выпрямителя держать закрытым;

при снятии нагрузки одновременно отключать и напряжение сети переменного тока;

на приводе выключателей вывесить плакат "Не включать! Работают люди", который снимает только лицо, его повесившее;

при наличии автономной дизельной установки оборудование выпрямительной следует отключать и от нее, так как возможно автоматическое включение при пропадании напряжения в питающей сети.

466. В проходах между стенами и оборудованием не должны находиться предметы, стесняющие передвижение людей. Перед батарейными щитками, выпрямительными устройствами и токораспределительными щитками должны быть проложены диэлектрические ковры, соответствующие длине электроустановки.

467. При выполнении работ на компенсирующей конденсаторной установке необходимо предварительно разрядить конденсаторы разрядной штангой.

468. Пользоваться металлическими лестницами в выпрямительных не допускается.

469. Измерения переносными измерительными приборами и токоизмерительными клещами проводятся только двумя лицами с группой по электробезопасности одного не ниже IV, а второго - не ниже III.

470. Помещение выпрямительной должно быть оборудовано рабочим и аварийным освещением. Допускается использовать сеть рабочего освещения как сеть аварийного освещения при условии автоматического запуска ДЭС и автоматического переключения всей сети рабочего освещения на электроснабжение от ДЭС.

- Глава 28

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

АККУМУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК

471. Аккумуляторные помещения объектов радиосвязи должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов в области технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

472. Аккумуляторные отделения должны размещаться в зданиях не ниже II степени огнестойкости, изолированно от других помещений, преимущественно на первом этаже зданий. Вход во все помещения аккумуляторной осуществляется через общий тамбур-шлюз, который оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией для создания подпора воздуха.

473. Для кислотных и щелочных аккумуляторов должны быть оборудованы отдельные помещения. Газы должны отсасываться как из верхней, так и из нижней зоны помещений, причем отсос из верхней зоны должен быть более интенсивным. Выводить вентиляционные каналы в дымоходы или общую вентиляционную систему зданий не допускается.

На воздуховодах приточной вентиляции должны быть установлены обратные самозакрывающиеся клапаны.

При прекращении работы вентиляции должно быть предусмотрено отключение зарядного тока.

474. К обслуживанию аккумуляторных установок допускаются лица, обученные правилам эксплуатации аккумуляторных установок и имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

475. Все работы с кислотой, щелочью и свинцом должны проводить специально обученные лица.

476. Переносные аккумуляторы закрытого типа, применяемые для питания стационарного оборудования связи, а также открытые напряжением до 60 В общей емкостью не более 72 А·ч могут устанавливаться как в отдельном помещении с вентиляцией, имеющей естественное побуждение, так и в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении, в вентилируемых металлических шкафах с удалением воздуха вне помещения.

477. Помещения, в которых имеются переносные аккумуляторы, работающие только в режиме разряда (то есть если эти аккумуляторы заряжаются в другом помещении), устройствами вентиляции не оборудуются.

478. Техническое обслуживание и зарядку аккумуляторных батарей и работы, связанные с их ремонтом, необходимо проводить в специально оборудованных для этих целей помещениях.

479. Для перемещения аккумуляторных батарей по территории и в помещениях организации следует пользоваться специальной тележкой, платформа которой исключает возможность падения батарей.

480. При переносе вручную малогабаритных аккумуляторных батарей необходимо использовать приспособления (захваты) и соблюдать меры предосторожности во избежание обливания электролитом.

481. Приготавливать кислотный электролит нужно в специальных сосудах (керамических, пластмассовых и тому подобных), при этом необходимо сначала налить дистиллированную воду, а затем в нее лить кислоту тонкой струей. Переливать кислоту из бутылей следует только с помощью специальных приспособлений (качалок, сифонов).

482. Переливать кислоту вручную, а также вливать воду в кислоту не допускается.

483. На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующим раствором должны быть сделаны соответствующие надписи (название веществ).

484. Кислота должна храниться в стеклянных бутылях с притертыми пробками, снабженных бирками с ее названием. Бутыли с кислотой и порожние бутыли должны находиться в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Бутыли должны устанавливаться на полу в корзинах или деревянных обрешетках.

485. Стеклянные бутыли с кислотами и щелочами переносят обязательно двое рабочих. Бутыль вместе с корзиной помещается в специальный деревянный ящик с ручками или переносится на специальных носилках с отверстием посередине и обрешеткой, в которую бутыль должна входить вместе с корзиной на 2/3 высоты.

486. При работах с кислотой и щелочью необходимо надевать костюм (грубошерстный для кислоты и хлопчатобумажный для щелочи), резиновые сапоги (под брюки) или галоши, резиновый фартук, защитные очки и резиновые перчатки.

487. При приготовлении электролита кислоту необходимо медленно (во избежание интенсивного нагрева раствора) вливать тонкой струей из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной водой. Электролит при этом все время необходимо перемешивать стеклянным стержнем или трубкой либо мешалкой из кислотоупорной пластмассы.

Не допускается приготовлять электролит, вливая воду в кислоту. В готовый электролит доливать воду разрешается.

488. Большие куски едкого калия необходимо дробить, прикрывая их чистой тканью для предупреждения разлета мелких частиц. Не допускается брать едкий калий руками, его следует брать при помощи стальных щипцов, пинцета или металлической ложки.

489. Аккумуляторные батареи, устанавливаемые для зарядки, должны соединяться между собой только проводами с наконечниками, плотно прилегающими к клеммам батарей и исключающими возможность искрения.

Присоединение аккумуляторных батарей к зарядному устройству и отсоединение их должно проводиться только при выключенном зарядном оборудовании.

490. Контроль за ходом зарядки должен осуществляться при помощи специальных приборов (термометра, нагрузочной вилки, ареометра). Проверять аккумуляторную батарею коротким замыканием не допускается.

Зарядка аккумуляторных батарей должна проводиться только при открытых пробках и включенной вытяжной вентиляции.

491. Для осмотра аккумуляторных батарей необходимо пользоваться переносными светильниками во взрывобезопасном исполнении напряжением не более 50 В.

492. По окончании работ необходимо тщательно вымыть с мылом лицо и руки, ополоснуть рот водой и руки 1-процентным раствором уксусной кислоты.

493. Работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении допускаются при следующих условиях:

пайка разрешается не ранее чем через 2 часа после окончания заряда. Батареи, работающие по методу постоянного подзаряда, должны быть за 2 часа до начала работ переведены в режим разряда, до начала работ помещение должно быть провентилировано;

во время пайки производится непрерывная вентиляция;

место пайки ограждается от остальной батареи огнестойкими щитами.

494. Во избежание отравления свинцом и его соединениями принимаются специальные меры предосторожности и определяется режим рабочего дня в соответствии с инструкциями по эксплуатации и ремонту аккумуляторных батарей.

495. При обслуживании аккумуляторных установок не допускается:

входить в зарядную с открытым огнем;

пользоваться в зарядной электрическими нагревательными приборами (электрическими плитками);

хранить в аккумуляторном помещении бутыли с серной кислотой или сосуды со щелочью выше суточной потребности, а также порожние бутыли и сосуды;

хранить и заряжать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном помещении;

пребывание людей в помещении для зарядки аккумуляторных батарей, кроме обслуживающего персонала;

принимать или хранить пищу (продукты), питьевую воду (напитки).

496. В аккумуляторном отделении должны находиться умывальник, мыло, вата в упаковке, полотенце и закрытые сосуды с 5 - 10-процентным нейтрализующим раствором питьевой соды (для кожи рук и тела) и 2 - 3-процентным нейтрализующим раствором питьевой соды (для глаз). При эксплуатации щелочных аккумуляторов в качестве нейтрализующего раствора применяется 5 - 10-процентный раствор борной кислоты (для кожи рук и тела) и 2 - 3-процентный раствор борной кислоты (для глаз).

497. При попадании кислоты, щелочи или электролита на открытые части тела необходимо немедленно промыть этот участок тела сначала нейтрализующим раствором, а затем водой с мылом.

При попадании кислоты, щелочи или электролита в глаза необходимо промыть их нейтрализующим раствором, затем водой и немедленно обратиться к врачу.

498. Электролит, пролитый на стеллаж, верстак необходимо вытереть ветошью, смоченной в 10-процентном нейтрализующем растворе, а пролитый на пол - сначала посыпать опилками, собрать их, затем это место смочить нейтрализующим раствором и протереть насухо.

499. После окончания работ необходимо тщательно вымыть с мылом лицо и руки и принять душ.

- Глава 29

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

500. При обслуживании подъемных устройств объектов радиосвязи необходимо соблюдать требования Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации подъемников, Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, раздела III Правил охраны труда при работе на высоте и настоящих Правил.

501. Лифты, устанавливаемые на объектах радиосвязи, должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 33 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 146, 8/14937), и регистрируются в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - Госпромнадзор).

502. Каждый лифт должен быть снабжен:

паспортом;

документацией, предусмотренной техническими условиями на изготовление и поставку;

инструкцией по монтажу и эксплуатации лифта.

503. В инструкции по эксплуатации лифта должны быть приведены все необходимые сведения и указания по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации лифта с учетом его назначения и конструкции, методики, периодичности и объема проверки и смазки узлов, а также нормы износа деталей.

504. Техническое освидетельствование лифтов должно производиться:

после установки лифта и регистрации его в Госпромнадзоре;

периодически, не реже чем через каждые 12 месяцев;

после реконструкции лифта;

после ремонта лифта;

по требованию Госпромнадзора.

505. Организация, в ведении которой находятся лифты, должна обеспечивать постоянное содержание их в исправном состоянии путем надлежащего обслуживания и надзора.

506. Руководство организации, эксплуатирующей лифты, обязано:

обеспечить эксплуатационный персонал предприятия и электромехаников-лифтеров, осуществляющих технический надзор за лифтами, должностной инструкцией;

разработать и утвердить правила пользования лифтом;

обеспечить периодический осмотр, проверку работы лифта, планово-предупредительный ремонт лифтов.

507. Осмотр лифтов должен производиться периодически в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов и осмотров.

508. Работник, которому поручено проведение ежемесячного осмотра лифта, обязан:

проверить исправность освещения кабины, шахты, машинного помещения и площадок перед дверьми шахты;

проверить действие замков дверей шахты, дверных контактов, системы управления и сигнализации, точность остановки лифта;

исправное действие связи из кабины лифта.

Результаты осмотра должны заноситься в журнал дежурств по лифту.

509. Периодический осмотр лифта должен производиться электромехаником по лифтам в объеме, предусмотренном должностной инструкцией завода, изготовившего лифт. Результаты осмотра отмечаются в журнале периодических осмотров лифта.

510. В случае обнаружения при осмотре лифта или при его работе неисправности в предохранительных устройствах, сигнализации или освещения, а также других неисправностей, угрожающих безопасному пользованию лифтом или его обслуживанию, лифт должен быть остановлен. Лифт может быть включен только после устранения повреждения и письменного разрешения лица, ответственного за исправное состояние и безопасное действие лифтов.

511. При эксплуатации лифтов не допускается:

подъем посторонних лиц без сопровождающего;

пользоваться лифтом персоналу, не прошедшему курс обучения и не имеющему удостоверения на право пользования лифтом;

перегрузка лифта;

пользование лифтом с истекшим сроком разрешения на его работу, а также лифтом, остановленным;

подниматься и спускаться на лифте во время грозы;

производить пуск лифта путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение на электродвигатель;

нарушать предохранительные и блокировочные устройства лифтов;

пользоваться в лифтах переносными лампами напряжением более 50 В;

подключать к цепи управления лифтом электрический инструмент, лампы освещения и другие электрические приборы, за исключением измерительных;

подниматься, находясь на крыше лифта, не имеющего огражденной площадки на крыше кабины или конструкции, обеспечивающей безопасность при подъеме;

без осмотра пользоваться лифтом, который не эксплуатировался более 10 дней.

512. Все подъемные устройства должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

513. На грузоподъемных механизмах (талях, лебедках, полиспастах, блоках), находящихся в работе, должны быть указаны наименование организаций, инвентарные номера, грузоподъемность и дата следующего технического освидетельствования.

На съемных грузозахватных приспособлениях (стропах, клещах), находящихся в работе, на прочно прикрепленной металлической бирке или клейме указываются инвентарный номер, грузоподъемность и дата испытания.

514. Место установки грузоподъемных механизмов (машин) и режим их работы должны соответствовать проекту производства работ или технологической карте.

515. Вновь устанавливаемые грузоподъемные механизмы (машины), съемные грузозахватные приспособления перед началом работ подвергаются техническому освидетельствованию, включающему осмотр, статические и динамические испытания.

516. Лебедки, используемые в подъемных устройствах, могут быть с ручным рычажным или электрическим приводом (далее - электролебедка). Лебедка должна устанавливаться на горизонтальной поверхности и закрепляться на усилие не менее двойной максимальной рабочей нагрузки. Лебедки и отводные блоки должны крепиться к постоянным (эксплуатационным) или монтажным якорям.

Использование старых якорей с канатными тягами не допускается. Для обслуживания нескольких близко расположенных опор можно использовать передвижные лебедки, установленные на салазках или колесах с соответствующим креплением к свае-якорю.

Лебедки с ручным рычажным приводом, предназначенные для подъема людей, должны быть снабжены безопасными рукоятками, конструкция которых допускает подъем или опускание только путем непрерывного вращения рукоятки, при этом скорость опускания не должна превышать 0,33 м/с.

517. Связь вала электродвигателя электролебедки с валом барабана должна осуществляться с помощью зубчатой или червячной передачи. Использование лебедок с ременными и фрикционными передачами, фрикционными и кулачковыми муфтами не допускается.

Допустимые выработки деталей лебедки определяются в соответствии с паспортом и инструкцией по монтажу и эксплуатации этого механизма.

518. Пульт управления электролебедкой должен устанавливаться на расстоянии не более 3 метров от нее. Подключение пульта к линии электроснабжения должно осуществляться через разъем, который закрепляется с внешней стороны пульта, в доступном месте для экстренного обесточивания электродвигателя при "залипании" кнопки управления.

519. Все нетоковедущие части электролебедок должны быть заземлены.

520. Неподвижные оси и пальцы, служащие опорой для роликов и прочих вращающихся на них деталей, должны надежно закрепляться стопорными устройствами.

521. Задевание люльки, предназначенной для подъема и спуска антеннщиков-мачтовиков, за выступающие части АМС должно быть исключено. Это достигается установкой оттяжечного каната или направляющих (гибких или жестких) и принятием мер по защите поднимаемых людей от возможного их задевания за выступающие части сооружения. Гибкие направляющие могут устанавливаться горизонтально, наклонно или вертикально, а концы их должны быть надежно закреплены к конструкциям.

522. Люлька, предназначенная для подъема и опускания антеннщиков-мачтовиков на мачты, должна быть освидетельствована, иметь табличку с указанием максимальной грузоподъемности, даты освидетельствования и испытания.

523. Не допускается:

применять монтажные блоки на втулках в системе с электромеханическим приводом;

применять люльки из лесоматериалов для подъема и опускания мачтовиков с помощью электролебедки;

подвешивать к люльке кабели, шланги и другие предметы, кроме инструмента и запасных деталей;

устанавливать рядом с лебедками подъемных устройств механизмы и другие предметы, не имеющие к ним прямого отношения.

524. Сцепка каретки с люлькой должна исключать возможность самопроизвольного расцепления.

Допускается применение канатов крестовой свивки.

525. Крепление каната к барабану лебедки должно быть надежным, доступным для осмотра и производиться в соответствии с заводской инструкцией. При многослойной навивке каната на барабан необходима правильная укладка каждого слоя. Конец каната должен так прикрепляться к барабану лебедки, чтобы он не вырывался, не перетирался и не заедал.

526. Допускается счалка только горизонтально несущего каната в месте крепления каретки при кольцевой запасовке. Допускается производить осмотр несущего каната с люльки. Оттяжку, изоляторы, разрядники разрешается ремонтировать и осматривать из люльки, перемещающейся вдоль оттяжки на ролике с предохранительным стропом, скользящим по канату, натянутому параллельно вблизи оттяжки.

При этом люлька перемещается дополнительным канатом, натягиваемым лебедкой. Когда обеспечена безопасность перехода через изоляторы и разрядники, разрешается перемещать люльку указанным способом по оттяжке. Сращивание тяговых и страховочных канатов не допускается.

527. Канаты для подъема людей бракуются и применять их не допускается:

если в поперечном сечении канат деформирован или увеличился шаг свивки (что характерно для внутренних обрывов);

если диаметр каната уменьшился более чем на 10% от номинального;

при глубине коррозии, достигшей 20% от первоначального сечения поверхностного слоя навивки;

если на длине одного шага свивки каната с органическим сердечником обнаружено количество обрывов проволок, превышающее число обрывов, согласно приложению 8;

при износе, достигшем 40% первоначального сечения проволок каната.

528. На передающих антеннах во время работы передатчиков должно быть исключено нахождение рабочих канатов подъемных устройств. При этом через блок подъемного устройства должна быть пропущена просмоленная веревка, предназначенная для оперативной запасовки подъемного каната. Антенные сооружения, на которых проводятся монтажные и другие виды работ, должны быть выведены из эксплуатации на весь период проведения этих работ.

529. У всех подъемных устройств отношение наименьшего диаметра блока или барабана, огибаемого канатом, к диаметру этого каната должно быть:

для подъема людей электролебедкой - 25 (допускается принимать диаметр барабана на 15%, а блока грузо-людского назначения на 20% меньше вышеуказанного);

для подъема людей ручной лебедкой - 16;

для подъема грузов ручной лебедкой - 12;

для подъема грузов электролебедкой - 20.

530. При полностью навитом на барабан канате реборды должны возвышаться над верхним слоем каната не менее чем на один диаметр каната.

531. Для правильной укладки каждого слоя каната на барабан лебедка должна находиться на расстоянии не менее 20 длин барабана от ближайшего отводного блока.

532. Для подъема людей на опоры должны применяться блоки грузоподъемностью не менее 1 т. Грузовые скобы или крюки должны быть изготовлены ковкой или штамповкой. Применение литых или сварных скоб или крюков не допускается. Конструкция блоков должна исключать возможность падания каната с ролика, а также заклинивание ролика. Ширина канавки ролика должна быть не менее чем на 1 - 15 мм больше диаметра каната.

При подъеме люльки с помощью ручной лебедки разрешается использовать грузовые блоки при условии установки предохранительных устройств в виде двойной канатной петли или стальной скобы.

533. Каждый блок, скоба или крюк, применяемые для подъема людей, должны быть снабжены заводским паспортом или протоколом испытания в установленном порядке.

534. Нижний отводной блок должен быть закреплен к специальному якорю или конструкциям опоры таким образом, чтобы исключалась возможность его опрокидывания или отсоединения при ослаблении натяжения каната.

535. Подъемные устройства и вспомогательные приспособления к ним, предназначенные для подъема людей и грузов на опоры АМС, перед пуском в эксплуатацию, а также периодически каждые 12 месяцев (весной) должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией организации, эксплуатирующей данные устройства, в составе руководителя антенной группы, общественного инспектора по охране труда и антеннщика-мачтовика.

Если в процессе освидетельствования выявятся опасные дефекты, то эксплуатировать подъемное устройство или вспомогательное приспособление не допускается.

Осенью подъемные устройства и вспомогательные приспособления осматриваются без испытаний.

Результаты освидетельствования и осмотра заносятся в акт, утверждаемый техническим руководителем радиопредприятия.

Подъемное устройство может быть допущено к эксплуатации только после испытания в течение 60 мин статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность устройства на 20%, и динамической - на 10%.

536. Подъемные устройства должны иметь:

журнал периодических осмотров;

паспорта лебедок с указанием типа, назначения, завода-изготовителя, года изготовления, заводского номера, грузоподъемности, типа тормозов, данных электродвигателя, диаметров барабана, принципиальной электрической схемы электропривода (для лебедок с электроприводом);

паспорта блоков;

установочный чертеж с указанием расположения оттяжек, подъемных и направляющих канатов, а также чертежи крепления блоков.

537. При подъеме антеннщика-мачтовика на АМС лебедку с ручным приводом должны обслуживать два обученных и проинструктированных работника. Лебедку с электрическим приводом может обслуживать одно лицо. Лицам, обслуживающим лебедку, не допускается отлучаться от нее, когда антеннщик-мачтовик находится на мачте.

538. При горизонтальном подходе каната к лебедке он должен навиваться на барабан электролебедки сверху, а ручной лебедки - снизу.

539. Управление электроприводом лебедки должно производиться путем непрерывного нажатия на одну из двух кнопок "подъем" или "спуск" без фиксации. При отпускании кнопки электропривод должен выключаться.

540. Подъем или спуск должен быть приостановлен при сигнале любого участника работ, заметившего опасность.

541. Не допускается:

производить подъем-спуск людей без команд из люльки (команду на подъем и опускание грузов и конструкций подает только одно ответственное лицо);

производить ремонт или отключение пульта во время нахождения людей в люльке;

направлять канат руками;

стоять над канатом, идущим на барабан;

производить чистку, смазку или ремонт лебедки во время ее работы;

поднимать в люльке более двух человек;

снимать защелку храпового колеса ручной лебедки.

542. Во избежание травм у обслуживающего персонала при падении предметов из люльки лебедку нужно устанавливать от центра основания опоры на расстоянии не менее одной трети высоты опоры. Если это невозможно, то место работы у лебедки должно быть защищено от падающих сверху предметов.

543. Перед каждым подъемом на АМС:

подъемную лебедку осматривают, проверяя состояние храпового механизма шестерен, защелки, крепления лебедки к раме и рамы к якорю;

осматривают подъемный канат во время его запасовки.

При осмотре следует обращать особое внимание на состояние подъемных канатов, которые могут быть повреждены не только коррозией и обрывами проволок, но и искровыми разрядами.

544. При использовании ручных лебедок скорость подъема и спуска груза регулируется только путем изменения скорости вращения рукоятки.

- Раздел VI

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ВИДОВ РАБОТ

- Глава 30

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ,

РУЧНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ, ПЕРЕНОСНЫМИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ

545. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и техническим условиям в части электробезопасности. Работа с данным оборудованием должна осуществляться в соответствии с Межотраслевыми общими правилами по охране труда.

546. По типу защиты от поражения электрическим током ручные электрические машины (далее - электроинструмент) подразделяются на классы: I, II, III.

К классу I относится электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и заземлением металлического корпуса, провод для присоединения к источнику питания имеет заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.

К классу II относится электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и дополнительными мерами безопасности, такими как двойная и усиленная изоляция, и который не имеет защитного провода или защитного контакта заземления.

К классу III относится электроинструмент, в котором не имеется ни внутренних, ни внешних электрических цепей с напряжением свыше 50 В, предназначенный для присоединения непосредственно к источнику питания с напряжением не выше 50 В.

547. К работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений допускается персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом II и III класса - I группу.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты и другого) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

548. В зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электрическим током должны применяться электроинструмент и ручные электрические машины следующих классов:

класса I - при эксплуатации в условиях производства (за исключением подготовки и производства строительно-монтажных работ). При работе с электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I следует пользоваться средствами индивидуальной защиты. Допускается работать электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I без применения средств индивидуальной защиты, если машина или инструмент, и при этом только один, получает питание от разделительного трансформатора, автономной двигатель-генераторной установки, преобразователя частоты с разделительными обмотками или через защитно-отключающее устройство;

класса II и III - при эксплуатации в условиях производства во всех случаях, а при подготовке и производстве строительно-монтажных работ в помещениях - в условиях повышенной опасности и вне помещений. При пользовании машинами класса II и III допускается работать без применения средств индивидуальной защиты, за исключением подготовки и производства строительно-монтажных работ, когда при работе с электрическими машинами и инструментом класса II необходимо использовать указанные средства;

класса III - при наличии особо неблагоприятных условий работы (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода оператора), а также в особо опасных условиях при подготовке и производстве строительно-монтажных работ.

При подготовке и производстве строительно-монтажных работ допускается пользоваться в этих условиях ручными электрическими машинами и инструментом класса III только с применением средств индивидуальной защиты.

549. При отсутствии ручных электрических машин и инструмента класса III допускается применение машин и инструмента класса I и II с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство, при условии, что электрическая машина (инструмент) получает питание, и при том только одна (один), от автономной двигатель-генераторной установки, разделительного трансформатора или преобразователя с раздельными обмотками, или при наличии устройства защитного отключения.

550. При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных применяются переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В. При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в колодцах, барабанах, металлических резервуарах) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

В качестве источника питания светильников напряжением до 50 В применяются понижающие трансформаторы, машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторные батареи. Не допускается использовать для указанных целей автотрансформаторы.

551. Перед началом работ с электроинструментом и ручными светильниками следует:

определить по паспорту класс машины или электроинструмента;

проверить комплектность и надежность крепления деталей;

убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

проверить четкость работы выключателя;

выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения;

проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины - защитный контакт штепсельной вилки).

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты.

552. При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться следующим:

от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника;

заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается;

корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется.

553. Сопротивление изоляции понижающих трансформаторов измеряется между первичной и вторичной обмотками и между каждой из обмоток и корпусом. Периодичность измерений - не реже 1 раза в 6 месяцев.

Значение сопротивления изоляции должно быть не менее 5 МОм, а при наличии двойной изоляции - не менее 2 МОм.

554. Средства защиты, используемые при работе с электроинструментом, должны соответствовать требованиям, указанным в главе 11 настоящих Правил.

555. При пользовании электроинструментом и ручными светильниками их провода или кабели должны по возможности подвешиваться. Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.

Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами или переносными электрическими светильниками немедленно прекращается.

556. Выдаваемые и используемые в работе переносные электроинструменты и светильники, вспомогательное оборудование должны проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок в технических нормативных правовых актах.

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

557. При исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети.

558. Работники, пользующиеся электроинструментом, не должны:

передавать ручные электрические машины и электроинструмент другим лицам, не имеющим права пользоваться им;

разбирать ручные электрические машины и электроинструмент и производить сами какой-либо ремонт;

держаться за провод электрической машины или электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента;

удалять руками стружку или опилки во время работы до полной остановки ручной электрической машины;

работать с использованием приставных лестниц. Для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмости;

вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров переносные трансформаторы или преобразователи частоты;

оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электросети.

- Глава 31

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ

559. Ручные пневматические машины, применяемые в работе, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Работа с ручными пневматическими машинами должна осуществляться в соответствии с Межотраслевыми общими правилами по охране труда.

560. Каждый пневматический инструмент должен быть снабжен паспортом, в котором указаны амплитуды вибрации рукоятки и корпуса инструмента и дата выпуска, а также требования безопасной его эксплуатации. В паспорте регистрируются планово-предупредительный и капитальный ремонт инструмента.

561. Работа пневматическим инструментом с приставных лестниц не допускается.

562. Сверхурочные работы с использованием пневматических инструментов не допускаются.

Определение допустимого суммарного времени работы с пневматическим инструментом за смену производится в соответствии с СанПиН 2.2.2.11-34-2002 "Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 160.

563. При работе с пневматическим инструментом необходимо пользоваться защитными очками и рукавицами.

564. При применении строительно-монтажных пистолетов необходимо обеспечить безопасность находящихся вблизи людей от возможного пробоя конструкций, стен и отлетающих осколков бетона, кирпича и другого. Пристрелку нужно вести только с устойчивых площадок, лесов и подмостей. Не допускается вести пристрелку с лестниц и неустойчивых конструкций во избежание их опрокидывания при отдаче. Не допускается работа с пистолетов во взрыво- и пожароопасных помещениях.

565. Строительные пистолеты должны храниться в отдельно закрывающихся шкафах склада и выдаваться только по спецнарядам. Патроны к пистолетам должны храниться в соответствии с правилами хранения взрывоопасных веществ.

- Глава 32

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

566. Ручной инструмент, применяемый в работе, должен соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов.

567. Инструмент на рабочем месте необходимо располагать так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения.

568. При работе на высоте инструмент следует держать в специальных сумках.

569. При переноске или перевозке инструмента его острые части должны быть закрыты чехлами или иным способом, исключающим возможность травмирования работников.

570. При переноске рабочего инструмента к месту работы необходимо подготовить специальную сумку или ящик с несколькими отделениями. Не допускается переносить инструмент в карманах спецодежды.

571. Применяемый ручной инструмент должен отвечать следующим требованиям:

рукоятки инструментов ударного действия - молотки, кувалды - должны изготавливаться из сухой древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны и надежно закреплены или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе;

рукоятки молотков и кувалд должны быть прямыми, а в поперечном сечении - иметь овальную форму. К свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться (кроме кувалд) с тем, чтобы при взмахах и ударах инструментов рукоятка не выскальзывала из рук. У кувалд рукоятка к свободному концу несколько сужается. Ось рукоятки должна быть перпендикулярна продольной оси инструмента;

для надежного крепления молотка и кувалды рукоятку с торца расклинивают металлическими заершенными клиньями. Клинья для укрепления инструмента на рукоятке должны быть из мягкой стали;

бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев.

572. Ручной инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки, пробойники, молотки) должны иметь:

длину рукояток не менее 150 мм, заклиненных металлическими клиньями;

боковые грани без заусенцев и острых ребер;

рабочие концы без повреждений (выбоин, сколов);

бандажные кольца на рукоятках.

573. Зубило не должно быть короче 150 мм, длина оттянутой части его - 60 - 70 мм. Режущая кромка должна представлять прямую или слегка выпуклую линию, а боковые грани в местах захвата их рукой не должны иметь острых ребер.

574. При работе зубилом или другим ручным инструментом для рубки металла необходимо пользоваться защитными очками для глаз и хлопчатобумажными рукавицами.

575. Разрешается использовать отвертки только требуемого размера.

576. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки гаечных ключей должны быть параллельными. При отвертывании и завертывании гаек и болтов не допускается удлинять гаечные ключи вторыми ключами, трубами и другими дополнительными рычагами. При необходимости применяют ключи с длинными рукоятками.

577. Отвертки необходимо выбирать в зависимости от формы, размера шлица в головке винта, шурупа.

578. Ручной слесарно-монтажный инструмент перед применением должен осматриваться с целью изъятия и ремонта неисправного инструмента.

579. При такелажных работах применяются подъемные механизмы и вспомогательные приспособления (тали, домкраты, лебедки, блоки, тросы, канаты), соответствующие по своей грузоподъемности поднимаемым грузам.

580. При работе с домкратами не допускается нагружать домкраты выше их паспортной грузоподъемности.

581. Ломы должны быть прямыми, с оттянутыми заостренными концами.

582. Инструмент с изолирующими рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки боковые и торцевые, отвертки и другой слесарно-монтажный инструмент) должен:

своевременно испытываться, иметь диэлектрические чехлы или покрытия без повреждений (расслоений, вздутий, трещин) и плотно прилегать к рукояткам;

храниться в закрытых помещениях, не касаясь отопительных батарей, быть защищенным от солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ.

583. Испытания инструмента с изолирующими рукоятками должны проводиться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

584. Рукоятки напильников, шаберов и другого инструмента, насаживаемые на заостренные хвостовые концы, должны снабжаться бандажными кольцами.

585. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях, перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также выполнять другие работы, при которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, необходимо после отключения этих проводов и установок от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению ошибочного появления напряжения.

586. Работы, при выполнении которых могут быть повреждены открыто проложенные сантехнические трубопроводы, следует выполнять при перекрытых трубопроводах.

587. Ответственным за исправное состояние ручного инструмента является лицо, выдавшее (принявшее) инструмент.

- Глава 33

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

588. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. N 173 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 10, 8/13658), и настоящими Правилами.

589. Для организации и проведения погрузочно-разгрузочных работ руководитель организации приказом из числа специалистов и руководителей структурных подразделений назначает лиц, ответственных за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.

590. Лица, ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, проходят в установленном порядке проверку знания особенностей технологического процесса, требований правил устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования и других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда при проведении конкретных видов погрузочно-разгрузочных работ.

591. К выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

592. Лицо, руководящее производством погрузочно-разгрузочных работ, обязано:

перед началом работы обеспечить охранную зону в местах производства работ, проверить внешним осмотром исправность грузоподъемных механизмов, такелажного и другого погрузочно-разгрузочного инвентаря. Работа на неисправных механизмах и неисправным инвентарем не допускается;

проверить у работников, осуществляющих работы, наличие соответствующих удостоверений и других документов на право производства работ;

при возникновении аварийных ситуаций или опасности травмирования работников немедленно прекратить работы и принять меры для устранения опасности.

593. На места производства погрузочно-разгрузочных работ не должны допускаться лица, не имеющие прямого отношения к этим работам. Не допускается нахождение людей, нахождение и передвижение транспортных средств в зоне возможного падения грузов с подвижного состава при погрузке и разгрузке, а также при перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием.

594. На местах производства погрузочно-разгрузочных работ, оборудованных знаками безопасности, должны быть вывешены схемы строповки грузов, таблицы допускаемых высот штабелей грузов, размеров проходов и проездов между штабелями.

Транспортные средства, стоящие под погрузкой-разгрузкой, должны быть заторможены или надежно закреплены от самопроизвольного движения.

595. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться на участках (площадках) с твердым основанием, обеспечивающих устойчивость складируемых материалов, подъемно-транспортного оборудования и транспортных средств, при соответствующем установленным нормам освещении.

596. Участки (площадки), где выполняются погрузочно-разгрузочные работы, и подходы к ним должны быть свободны. В зимнее время площадки, на которых выполняются погрузочно-разгрузочные работы, должны содержаться в состоянии, исключающем возможность скольжения людей и пробуксовки колес передвижных средств механизации, быть очищены ото льда, снега, посыпаны песком, шлаком или другими противоскользящими материалами.

При применении женского труда следует руководствоваться постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 8 декабря 1997 г. N 111 "О нормах подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную" (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., N 2).

597. Предельная норма подъема и перемещения тяжестей мужчинами вручную установлена Межотраслевыми общими правилами по охране труда.

598. Все погрузочно-разгрузочные работы необходимо производить в рукавицах, а при выполнении работ с помощью грузоподъемных механизмов - в рукавицах и касках.

599. Перемещение грузов массой более 20 кг должно производиться с помощью подъемно-транспортных устройств или средств механизации.

Перемещение грузов на расстояние более 25 метров должно быть механизировано.

600. Тяжелые штучные материалы, а также ящики с оборудованием следует перемещать при помощи ломов и других приспособлений с учетом норм переноски грузов на одного работающего.

601. Для погрузки грузов вручную на транспортные средства или разгрузки грузов не допускается применять доски толщиной менее 5 см. Чтобы не было прогиба, под доски следует устанавливать прочные подпорки.

602. При подъеме стоек и другого тяжеловесного оборудования должна быть разработана схема строповки. Канат троса должен крепиться за каркасы, рамы или за специально предназначенные для этой цели детали (кольца, скобы).

603. Тяжеловесные грузы допускается перемещать при помощи катков по горизонтальной поверхности.

604. При перемещении груза на катках следует очистить путь от всех посторонних предметов. Концы катков не должны выступать из-под грузов больше чем на 0,5 метра. Подводить катки под груз необходимо с помощью домкрата или лома. Во избежание опрокидывания груза необходимо иметь дополнительные катки, подкладываемые под переднюю часть груза.

605. При спуске груза по наклонной плоскости необходимо применять задерживающие приспособления, препятствующие скатыванию или соскальзыванию груза под действием собственной тяжести или его опрокидыванию.

606. Небольшие по размерам, тяжеловесные грузы по лестницам зданий перемещают с помощью троса по доскам, уложенным на ступени. При возможности при подъеме под груз подкладывают катки.

607. Не допускается находиться под грузом при его подъеме, опускании и перемещении на высоте.

- Глава 34

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

608. Работы на высоте должны выполняться в соответствии с Правилами охраны труда при работе на высоте и настоящими Правилами.

609. К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 метров от неогражденных перепадов по высоте 1,3 метра и более. К верхолазным работам относятся работы, выполняемые на высоте более 5 метров от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.

610. Верхолазные работы относятся к работам с повышенной опасностью и проводятся по наряду-допуску согласно приложению 5, в котором должны предусматриваться организационные и технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению этих работ.

611. Перечень мест производства и видов работ, выполняемых по наряду-допуску, разрабатывается в организации и утверждается руководителем организации. По наряду-допуску производятся работы на высоте, требующие для их безопасного выполнения высокой согласованности в действиях работников, осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за производством работ. С учетом специфики отдельных видов работ на их производство могут разрабатываться технологические карты или проекты производства работ.

612. Наряд-допуск определяет место проведения работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполнения, время начала и окончания работ, состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.

613. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

614. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется и возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

615. В исключительных случаях с целью устранения угрозы жизни людей, предупреждения аварии или ликвидации последствий ее и стихийного бедствия особо опасные работы на их начальной стадии могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством ответственного должностного лица.

Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска производится в обязательном порядке.

616. Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. При работах с конструкциями с большой парусностью работы по их монтажу (демонтажу) прекращаются при скорости ветра 10 м/с и более.

617. Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде прекращаются и работники выводятся с рабочего места.

618. Для работы на высоте используются специальные устройства:

подмости или леса с ограждениями, приставные лестницы и стремянки;

передвижные вышки, платформы и люльки. Устройство временных настилов на случайных опорах и крепление конструкций к малоустойчивым частям зданий не допускаются.

619. Рабочие места и проходы к ним на высоте более 1,3 метра и расстоянии менее 2 метров от границы перепада по высоте должны быть ограждены. При невозможности применения защитных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.

620. Леса и подмости должны соответствовать действующим нормативным правовым актам. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет.

На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя.

Применение неинвентарных лесов и подмостей допускается в исключительных случаях, и их сооружение должно производиться по специальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником службы охраны труда организации, утвержден главным инженером (техническим директором) организации.

621. Настилы на лесах и подмостях должны иметь ровную поверхность с зазорами между элементами не более 5 мм и крепиться к поперечинам лесов.

Концы стыкуемых элементов настилов располагают на опорах и перекрывают их не менее чем на 0,2 метра в каждую сторону. Во избежание образования порогов концы стыкуемых внахлестку элементов скашивают.

Ширина настилов на лесах и подмостях должна быть:

для каменных работ - не менее 2 метров;

для штукатурных - 1,5 метра;

для малярных и монтажных - 1 метр.

При этом средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

622. Высота перил ограждения подмостей должна быть не менее 1,1 метра, бортового ограждения настила рабочей площадки - не менее 0,15 метра. Ограждение должно иметь промежуточные горизонтальные элементы или сетку. Расстояние между горизонтальными элементами - не более 0,45 метра.

623. Для подъема и спуска людей подмости оборудуются лестницами.

624. Подмости и леса высотой до 4 метров допускаются к эксплуатации после их приемки руководителем работ с записью в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей.

При приемке лесов и подмостей проверяются: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

Кривизна стоек должна быть не более 1,5 мм на 1 метр длины.

625. Руководитель работ должен наблюдать и нести ответственность за состояние всех принятых конструкций лесов и подмостей. Непосредственный производитель работ должен ежедневно перед началом работ осматривать все конструкции, лестницы и стремянки, принимать меры к немедленному устранению дефектов или замене неисправных лестниц и стремянок.

626. Нагрузка на настилы лесов, подмостей грузоподъемных площадок не должна превышать установленных проектом (паспортом) допустимых значений.

627. При обслуживании, а также при ремонте электроустановок не допускается применение металлических лестниц и стремянок.

628. Длина приставной деревянной лестницы должна быть не более 5 метров. Длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 метра от верхнего конца лестницы. Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 метра от верхнего конца, не допускается. В случае недостаточной длины лестницы не допускается устанавливать опорные сооружения из ящиков, бочек.

629. Приставные лестницы и стремянки должны снабжаться устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.

Стремянка с колесами должна быть оборудована запорным устройством, предотвращающим движение колес во время работы на ней.

630. Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Наклон стремянок должен быть не более 1:3.

631. Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали без дополнительного крепления верхней части лестницы не допускается.

632. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 метра следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкциям сооружения или к лестнице при условии крепления ее к конструкции.

633. При выполнении работ на высоте не допускается:

работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров;

находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

634. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами;

с использованием электрического и пневматического инструмента (например, при пробивке отверстий пневматическим или электрическим молотком);

при выполнении газо- и электросварочных работ;

при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

Для выполнения таких работ следует применять специальные леса, подмости или стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

635. Работники при выполнении работ на высоте или находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху должны быть в защитных касках.

636. Все лестницы и стремянки перед применением должны быть осмотрены производителем работ.

637. Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть или быть случайно сдвинута.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, необходимо его надежно закрепить за устойчивые конструкции.

638. При работе с приставной лестницей в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы наконечников место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком скользком полу, проведение работ не допускается.

Если необходимо установить лестницу против входных дверей, то следует выделить работника, который должен обеспечить устойчивое положение лестницы, не допуская толчков дверью.

639. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки не допускается. В случае необходимости на лестничных клетках должны быть сооружены подмости.

640. При перемещении лестницы ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

641. При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на соответствие их техническим требованиям, на состояние древесины, а также на качество пропитки покрытий.

Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм. При этом трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпатлевкой, склеиванием или другим способом не допускаются.

Упоры, которыми заканчивается тетива, должны быть плотно закреплены на ней и не иметь люфта. При истирании резиновых башмаков последние должны быть заменены; затупившиеся наконечники должны быть заточены.

Металлические детали лестниц и стремянок не должны иметь трещин, заусенцев и острых краев.

642. Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта. Деревянные лестницы и стремянки должны испытываться в процессе эксплуатации 1 раз в 6 месяцев.

643. При статическом испытании приставные деревянные лестницы устанавливаются на твердом основании и прислоняются к стене или конструкции под углом 75° к горизонтальной плоскости. К одной неусиленной ступеньке в середине пролета подвешивается на 2 минуты груз 1,2 кН (120 кгс). После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений. Ступеньки лестниц, при осмотре которых выявлены дефекты, должны быть испытаны дополнительно подвешиванием к ним груза. Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объеме.

644. Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивается груз 1,2 кН (120 кгс). Если ступеньки имеются на обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена аналогичным образом испытывается второе. Если же второе колено не является рабочим и служит только для упора, то его испытывают грузом 1 кН (100 кгс), подвешенным непосредственно к каждой из тетив в средней части колена.

645. Проведение испытаний регистрируется в специальном журнале. На тетивах лестниц (стремянок) указывается дата очередного испытания.

646. Каждой находящейся в эксплуатации лестнице и стремянке на тетивах присваивается инвентарный номер. Этот номер, а также принадлежность (цех, участок) обозначаются на тетивах.

647. Лестницы должны храниться в сухих помещениях в местах, исключающих их случайные механические повреждения.

- Глава 35

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ

648. К огневым относятся работы, связанные с применением открытого огня, искрообразованием (электросварка, газосварка, бензорез, работы с использованием паяльных ламп и другие работы с выделением искр).

649. Выполнять огневые работы могут лица, прошедшие соответствующую подготовку, прошедшие проверку знаний, получившие удостоверение, талон о прохождении пожарно-технического минимума и ежегодно подтверждающие свои знания.

650. Организация безопасного проведения огневых работ должна выполняться в соответствии с ППБ РБ 1.03-92 "Правила пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь", утвержденными Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору 31 июля 1992 г. и Комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь 28 июля 1992 г.

- Глава 36

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ

651. Работа с персональными компьютерами (далее - ПК) должна осуществляться в соответствии с Межотраслевыми общими правилами по охране труда и требованиями санитарных правил и норм СанПиН 9-131 РБ 2000 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. N 53.

652. Не допускается размещать ПК и создавать рабочие места с ПК в подвальных помещениях.

653. Организация рабочего места с ПК должна учитывать требования безопасности, удобство положения, движений и действий работника.

654. Рабочий стол с учетом характера выполняемой работы должен иметь достаточный размер для рационального размещения монитора, клавиатуры, другого используемого оборудования и документов, поверхность, обладающую низкой отражающей способностью.

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола таким образом, чтобы пространство перед клавиатурой было достаточным для опоры рук работника (на расстоянии не менее чем 300 мм от края, обращенного к работнику).

Чтобы обеспечивалось удобство зрительного наблюдения, быстрое и точное считывание информации, плоскость экрана монитора необходимо располагать ниже уровня глаз работника предпочтительно перпендикулярно к нормальной линии взгляда работника (нормальная линия взгляда - 15° вниз от горизонтали).

Применяемые подвижные подставки для документов (пюпитры) необходимо размещать в одной плоскости и на одной высоте с экраном.

Рабочий стул (кресло) должен быть устойчивым, место сидения должно регулироваться по высоте, а спинка сиденья - по высоте, углам наклона, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья. Регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

Для тех, кому это удобно, предусматривается подставка для ног.

655. Для исключения воздействия повышенных уровней электромагнитных излучений расстояние между экраном монитора и работником должно составлять не менее 500 мм (оптимальное 600 - 700 мм).

656. Рабочее место должно размещаться таким образом, чтобы естественный свет падал сбоку (желательно слева).

Коэффициент естественной освещенности должен быть не ниже 1,5.

Светильники общего и местного освещения должны создавать нормальные условия освещенности и соответствующий контраст между экраном и окружающей обстановкой с учетом вида работы и требований видимости со стороны работника. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна составлять 300 - 500 люкс.

657. При включении оборудования ПК в электрическую сеть необходимо соблюдать следующую последовательность: стабилизатор напряжения (если он используется), блок бесперебойного питания, периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и другие устройства), системный блок.

658. Не допускается приступать к работе при:

выраженном дрожании изображения на мониторе;

обнаружении неисправности оборудования;

наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений;

отсутствии или неисправности защитного заземления (зануления) оборудования.

659. При работе с ПК не допускается:

при включенном питании прикасаться к панелям с разъемами оборудования, разъемам питающих и соединительных кабелей, экрану монитора;

загромождать верхние панели оборудования, рабочее место бумагами, посторонними предметами;

производить переключения, отключение питания во время выполнения активной задачи;

допускать попадание влаги на поверхность оборудования;

включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;

производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

вытирать пыль на включенном оборудовании;

допускать нахождение вблизи оборудования посторонних лиц.

660. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в помещениях с ПК необходимо проводить регулярное в течение рабочего дня проветривание и ежедневную влажную уборку, использовать увлажнители воздуха.

- Приложение 1

к Правилам по охране

труда при работах

на объектах радиосвязи

Форма

Лицевая сторона наряда

Предприятие _____________

Подразделение ___________

НАРЯД-ДОПУСК N

Ответственному руководителю работ ____________________________________

Допускающему _________________ производителю работ ___________________

Наблюдающему ________________ с членами бригады: _____________________

поручается ___________________________________________________________

Работу начать: дата ______ время ______ Работу закончить: дата _______

время _______

Работу  выполнить:  со  снятием  напряжения,  без снятия напряжения на

токоведущих  частях  и вблизи них; вдали от токоведущих частей, находящихся

под напряжением (ненужное зачеркнуть).

Таблица 1

Меры по подготовке рабочих мест

──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────

Наименование электроустановок, в которых    │  Что должно быть отключено

нужно произвести отключения и наложить     │       и где заземлено

заземления                   │

──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────

│

──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────

│

──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────

Отдельные указания                            │

───────────────────────────┼────────────────────────────

│

──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────

│

──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────

│

──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────

Наряд выдал: дата ____ время _____ подпись _______ фамилия ___________

Наряд продлил по: дата _________ время _______________

Подпись ____________ Фамилия __________ Дата _______ Время ___________

Таблица 2

Разрешение на допуск

───────────────┬─────────────┬─────────────────────┬───────────────────────

│ Дата, время │ От кого (должность, │ Допускающий (подпись)

│             │       фамилия)      │

Разрешение на ├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────

подготовку   │             │                     │

рабочих мест и ├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────

на допуск к  │             │                     │

работе получил ├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────

│             │                     │

├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────

│             │                     │

───────────────┴─────────────┴─────────────────────┴───────────────────────

Оборотная сторона наряда

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ________________

___________________________________________________________________________

Допускающий ____________        Ответственный руководитель работ __________

(подпись)                                           (подпись)

Таблица 3

Ежедневный допуск к работе и ее окончание

─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────

Бригада проинструктирована и допущена на   │   Работа закончена, бригада

подготовленное рабочее место         │            удалена

────────────┬─────┬──────────────────────────┼─────┬───────────┬─────────────

│     │         подписи          │     │ о снятии  │

│     │                          │     │заземлений,│производитель

наименование│дата,├────────────┬─────────────┤дата,│наложенных │    работ

рабочих мест│время│            │производителя│время│ бригадой, │  (подпись)

│     │допускающего│    работ    │     │ сообщено  │

│     │            │             │     │  (кому)   │

────────────┼─────┼────────────┼─────────────┼─────┼───────────┼─────────────

1      │  2  │     3      │      4      │  5  │     6     │      7

────────────┼─────┼────────────┼─────────────┼─────┼───────────┼─────────────

│     │            │             │     │           │

────────────┼─────┼────────────┼─────────────┼─────┼───────────┼─────────────

│     │            │             │     │           │

────────────┴─────┴────────────┴─────────────┴─────┴───────────┴─────────────

Таблица 4

Изменения в составе бригады

───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬────────────────

Введен в состав  │ Выведен из состава │   Дата, время   │    Разрешил

бригады      │      бригады       │                 │   (подпись)

───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────

│                    │                 │

───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────

│                    │                 │

───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────

│                    │                 │

───────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴────────────────

Работа полностью закончена, бригада  удалена,  заземления,  наложенные

бригадой, сняты, сообщено (кому) __________________________________________

(должность, фамилия)

Дата _______ Время ______ Производитель работ ________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ ________________________

(подпись)

Примечания:

1.  Записи  в  наряде  должны  быть  разборчивыми.  Исправление текста

запрещается.

2. Система нумерации нарядов устанавливается руководством организации.

3.  В не подлежащих заполнению графах таблиц следует ставить знак Z, а

в строках делать прочерк.

4.  В  строке  "дата"  указываются число, месяц и две последние цифры,

обозначающие год, например, 02.11.81, 24.04.85.

5.  Вместе  с  фамилиями  лиц,  указываемых  в  наряде, вписываются их

инициалы,  а  для  допускающего, ответственного руководителя, производителя

работ,  наблюдающего и членов бригады, кроме того, вписываются их группы по

электробезопасности.

6.    В   наряде   должны   указываться   диспетчерские   наименования

электроустановок, присоединений, оборудования.

7.  В  строке  "Подразделение"  указывается  структурное подразделение

предприятия (цех, служба, участок), где выдается наряд.

8.  В  строке  "Ответственному  руководителю  работ",  если выполнение

работы предусмотрено без него, указывается "не назначается".

В   строке   "Допускающему"   указывается   фамилия   допускающего  из

оперативного персонала.

В  строке  "с  членами бригады" указывается пофамильно состав бригады,

кроме производителя работ или наблюдающего.

Фамилии  пишутся  в  именительном  падеже.  В  случае недостатка строк

следует  прикладывать  к  наряду  список  членов  бригады за подписью лица,

выдающего  наряд,  о  чем  должно  быть  записано  в последней строке: "См.

дополнительный список".

9.  В  строке "поручается" указывается наименование электроустановки и

ее присоединений, где предстоит работать, содержание работы.

10.  В строках "Работу начать" и "Работу закончить" указываются дата и

время  начала и окончания работы по данному наряду (независимо от окончания

всей работы в целом).

11. В таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:

в  первой  графе - наименование электроустановок, в которых необходимо

произвести отключения и наложить заземления;

во  второй  графе  -  наименования  коммутационных  аппаратов, которые

должны  быть  отключены,  и  места,  где  должны  быть наложены заземления,

установлены ограждения.

12. В таблицу "Меры по подготовке рабочих мест" должны быть внесены те

отключения,  которые  нужны  для подготовки непосредственно рабочего места.

Переключения, выполняемые в процессе подготовки рабочего места, связанные с

изменением  схем  (например,  перевод  присоединений с одной системы шин на

другую, перевод питания участка сети с одного источника питания на другой и

тому подобное), в таблицу не записываются.

В   электроустановках,   где   подготовку   рабочего  места  выполняет

допускающий   из   оперативно-ремонтного  персонала,  в  таблицу  "Меры  по

подготовке рабочих мест" допускается вносить все поручаемые ему операции, а

также  указывать  и  другие  меры  по  подготовке  рабочих  мест (например,

проверка  отсутствия  напряжения, установка ограждений токоведущих частей и

т.п.)  в  соответствии  с местными инструкциями по производству оперативных

переключений, утвержденными лицом, ответственным за электрохозяйство.

13.  В  нарядах,  по  которым  отключения  и  наложения заземлений для

допуска  не  требуется,  в первой графе таблицы "Меры по подготовке рабочих

мест" записывается: "Без отключения и наложения заземлений".

14.  Если  число  строк  таблицы  "Меры по подготовке рабочих мест" не

позволяет  перечислить  все  меры  по  подготовке рабочих мест, допускается

прикладывать к наряду дополнительную таблицу, подписанную выдающим наряд, о

чем   должно  быть  записано  в  последней  строке  основной  таблицы: "См.

дополнительный список".

15. В строке "Отдельные указания" фиксируются:

этапы  работы  или  отдельные операции, которые должны выполняться под

непрерывным надзором ответственного руководителя работ;

разрешение на временное снятие заземлений;

назначение   лиц,   ответственных  за  безопасное  перемещение  грузов

кранами;

оставшиеся   под   напряжением  провода,  тросы  ремонтируемой  линии,

высоковольтной   линии   электропередачи   (ВЛ),  с  которыми  пересекается

ремонтируемая линия в пролетах, где выполняются работы;

указание  о  том, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного

напряжения от другой ВЛ.

Выдающему  наряд  разрешается по его усмотрению вносить в эти строки и

другие указания, связанные с выполняемой работой.

В  строках  "Наряд  выдал"  и "Наряд продлил" выдающий наряд указывает

дату и время его подписания.

Работники,  выдающие  и  продлевающие  наряд,  помимо  подписи  должны

указывать свою фамилию.

16.  Таблица  "Разрешение на допуск" заполняется при первичном допуске

допускающим   из   оперативного   персонала   либо   производителем  работ,

совмещающим обязанности допускающего.

При   временном   включении   ремонтируемой  электроустановки  таблица

заполняется  перед  каждым  повторным  допуском. Таблица не заполняется при

допусках,  выполняемых  дежурным, а также в тех случаях, когда допускающему

из   оперативно-ремонтного  персонала,  производителю  работ,  совмещающему

обязанности  допускающего,  разрешен  допуск  сразу  по прибытии на рабочее

место.

17.  В  строке  "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались"

допускающий  указывает  наименования оставшихся под напряжением токоведущих

частей  ремонтируемого  и соседних присоединений (или оборудования соседних

присоединений),  ближайших  к рабочему месту. Если таких частей нет, в этих

строках следует писать: "Не остались".

При работах на ВЛ в этих строках записываются наименования токоведущих

частей,  указанные  выдающим  наряд  в  строке  "Отдельные указания", а при

необходимости и наименования других токоведущих частей.

Допускающий  и  ответственный  руководитель  работ  расписываются  под

строкой  "Рабочие  места подготовлены. Под напряжением остались" только при

первичном допуске к выполнению работ.

18.  В таблице "Ежедневный допуск к работе и ее окончание" оформляются

ежедневный  допуск к работе и ее окончание, в том числе допуск при переводе

на  другое  рабочее  место, а также допуск и окончание работы при временном

включении электроустановки.

Лицо, осуществляющее повторный допуск, расписывается в графе 3.

Графа  6  заполняется  при  работах,  связанных  с  пробным включением

электроустановок.  В графе 6 указываются фамилия и должность лица, которому

сообщено  о  временном  окончании  работы,  снятии  наложенных заземлений и

удалении бригады.

Окончание  работ,  связанное  с окончанием рабочего дня, производитель

работ оформляет в графах 5 и 7.

19. В таблице "Изменения в составе бригады" при вводе в состав бригады

или  выводе из ее состава водителя механизма или крановщика указывается тип

закрепленного  за  ним  механизма или самоходного крана. В графе "Разрешил"

расписывается  (с указанием фамилии) лицо, выдавшее разрешение на изменение

состава бригады.

При  передаче разрешения по телефону, радио производитель работ в этой

графе  указывает  фамилию  лица,  выдавшего разрешение на изменение состава

бригады.

20.  После  полного  окончания  работ  производитель  расписывается  в

предназначенной  для  этого  строке  наряда, указывая при этом дату и время

оформления.   В   соответствующей   строке  расписывается  и  ответственный

руководитель  работ  после  приемки  им  рабочего места. Если ответственный

руководитель  работ  не  назначался,  производитель  работ расписывается за

него.

При  оформлении  в наряде полного окончания работы производитель работ

это  оформление  выполняет  только  в  своем  экземпляре  наряда,  указывая

должность  и  фамилию лица, которому он сообщил о полном окончании работ, а

также дату и время сообщения.

Если   бригада   заземлений  не  накладывала,  то  слова  "заземления,

наложенные бригадой, сняты," из текста сообщения вычеркиваются.

21.   Лицо,  выдавшее  наряд,  производит  контроль  за  правильностью

оформления наряда и расписывается в конце его.

- Приложение 2

к Правилам по охране

труда при работах

на объектах радиосвязи

Форма

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

┌──────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬───────┬──────┐

│      │        │             │             │            │ Технические │       │      │

│      │        │             │             │            │ мероприятия │       │      │

│      │        │Производитель│             │ Работник,  │     по      │       │      │

│      │        │   работы,   │Члены бригады│  отдавший  │ обеспечению │   К   │      │

│Номер │Место и │ наблюдающий │  (фамилия,  │распоряжение│безопасности │работе │Работа│

│распо-│наимено-│  (фамилия,  │  инициалы,  │ (фамилия,  │   работ с   │присту-│закон-│

│ряже- │ вание  │  инициалы,  │  группа по  │ инициалы,  │  указанием  │ пили  │ чена │

│ ния  │ работы │  группа по  │  электро-   │ группа по  │ необходимых │(дата, │(дата,│

│      │        │электробезо- │безопасности)│электробезо-│ отключений, │время) │время)│

│      │        │  пасности)  │             │ пасности)  │ обесточению │       │      │

│      │        │             │             │            │  участков   │       │      │

│      │        │             │             │            │электрической│       │      │

│      │        │             │             │            │    схемы    │       │      │

├──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│  1   │   2    │      3      │      4      │     5      │      6      │   7   │  8   │

├──────┼────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────┤

│      │        │             │             │            │             │       │      │

- Приложение 3

к Правилам по охране

труда при работах

на объектах радиосвязи

Форма

_____________________________________

(организация)

АКТ

проверки и испытания блокировки

"__" __________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся ________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

в присутствии общественного инспектора охраны труда _______________________

(фамилия, инициалы)

провели проверку и испытание системы блокирующих устройств ________________

___________________________________________________________________________

(наименование устройств)

в следующем объеме:

1.  Внешний  осмотр  замков,  ключей,  приводов и деталей механической

блокировки.  Внешний  осмотр  контакторов,  реле,  переключателей,  дверных

блок-контактов, проводки и сигнальных устройств электрической блокировки.

2. Проверка исправности устройств разряда конденсаторов фильтров.

3. Проверка исправности действия блокировки практически.

4. Проведены измерения сопротивления электроцепей блокировки.

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐

│     Наименование цепей      │    Результаты измерений     │    Норма    │

├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤

│                             │                             │             │

При проверке блокировки ______________________________________________

(наименование аппаратуры)

в указанном объеме оказалось ______________________________________________

___________________________________________________________________________

На основании полученных результатов система блокировок _______________

___________________________________________________________________________

(наименования аппаратуры)

Подписи: _________________

_________________

Акт хранится на объекте в течение шести месяцев.

- Приложение 4

к Правилам по охране

труда при работах

на объектах радиосвязи

ПЛАКАТЫ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

| Наименование | Назначение | Исполнение, размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - ЗНАКИ И ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ |  |  |
| ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Знак постоянный для предупреждения об опасности поражения электрическим током | Фон желтый, кайма и стрела черные. 280 x 210 |
| СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ | Плакат переносной для предупреждения об опасности поражения электрическим током | Черные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм. Стрела красная. 280 x 210 |
| ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ | Плакат переносной для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением | Черные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм. Стрела красная. 280 x 210 |
| - ПЛАКАТЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ |  |  |
| НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ | Плакат переносной для запрещения подачи напряжения на рабочее место | Красные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм. 240 x 130; 80 x 50 |
| НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ | Плакат переносной для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди | Белые буквы на красном фоне. Кайма белая шириной 10 мм. 240 x 130; 80 x 50 |
| НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ | Плакат переносной для запрещения подачи сжатого воздуха, газа | Красные буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм. 240 x 130 |
| - ПЛАКАТЫ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ |  |  |
| РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ | Плакат переносной для указания рабочего места | Белый круг диаметром 200 мм на зеленом фоне. Буквы черные внутри круга. Кайма белая шириной 15 мм. 250 x 250; 100 x 100 |
| ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ | Плакат переносной для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте | Белый круг диаметром 200 мм на зеленом фоне. Буквы черные внутри круга. Кайма белая шириной 15 мм. 250 x 250; 100 x 100 |
| - ПЛАКАТ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ |  |  |
| ЗАЗЕМЛЕНО | Плакат переносной для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки | Черные буквы на синем фоне. 240 x 130; 80 x 50 |

- Приложение 5

к Правилам по охране

труда при работах

на объектах радиосвязи

Форма

Наряд действителен

на один рабочий день

_____________________________

(организация)

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА!

НАРЯД N

на производство работ на антенно-мачтовых и фидерных сооружениях

Производителю работ _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, группа)

с бригадой в составе ________ чел. ________________________________________

(фамилия, имя, отчество членов бригады)

поручается выполнить следующее: ___________________________________________

(место, содержание и объекты работ)

Начало работ по наряду _______ ч ____ мин _____ дня __________ мес 20___ г.

Окончание работ по наряду ____ ч ____ мин _____ дня __________ мес 20___ г.

Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________

(фамилия, имя, отчество, группа)

Условия производства работ

А. В генеральном зале:

Отключить __________________________   Отключены __________________________

(указать места отключения              (указать места отключения

____________________________________   ____________________________________

аппаратов, приборов, фидеров и т.п.)   аппаратов, приборов, фидеров и т.п.)

Отключить питание СОМ и вывесить       Отключено питание СОМ и вывешены

плакаты ____________________________   плакаты ____________________________

Установить заземления ______________   Установлены заземления _____________

(места)                                 (места)

Вывесить плакаты ___________________   Вывешены плакаты ___________________

(виды, места)                         (виды, места)

Необходимые меры безопасности в залах передатчиков приняты, допуск на место

работ разрешается _________________________________________________________

(подпись, И.О.Фамилия)

Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________

(подпись)

Б. На месте работ:

Проверить отсутствие напряжения

и установить заземления                Установлены заземления _____________

__________________________________     ____________________________________

(указать точно где)              (указать где и номер заземления)

Проверить подъемные устройства         Проверены подъемные устройства

__________________________________     ____________________________________

(указать какие)                          (указать какие)

Остаются под напряжением __________________________________________________

(указать соседние объекты, фидеры)

Наряд выдан "__" _______________ 20___ г.  ________________________________

(подпись, И.О.Фамилия)

Рабочее     место,    условия    работы,    исправность    инструмента    и

предохранительные    средства    проверены,   бригада   проинструктирована,

необходимые  меры  безопасности  приняты,  к работе допущены ____ ч ___ мин

_____ дня _____ мес. 20__ г.

Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________

(подпись)

Производитель работ _____________________

(подпись)

Работа окончена ___ ч ___ мин ________ дня ________ мес. 20__ г.

Персонал  выведен,  материалы  и  инструмент  убраны,  плакаты и заземления

N __________ сняты.

Наряд закрыт.

Производитель работ ________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________

(подпись)

Старший дежурный смены _____________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ (допускающий) ____________________________

(подпись)

Наряд проверен ____________________________________________________________

(перечень замечаний, дата и подпись проверившего)

Исправления и перечеркивания в тексте наряда НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

- Приложение 6

к Правилам по охране

труда при работах

на объектах радиосвязи

РАССТОЯНИЯ ОТ ПРОВОДОВ ФИДЕРА ДО ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

И ДО РАЗЛИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ

┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│                                      │Расстояние от проводов фидера до│

│                                      │      объекта, (м) не менее     │

│        Наименование объектов         ├───────────────┬────────────────┤

│                                      │для передающих │  для приемных  │

│                                      │    антенн     │     антенн     │

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Поверхность земли                     │       3       │       3        │

│                                      │               │                │

│Полотно дороги на технической         │               │                │

│территории радиостанции               │      4,5      │      4,5       │

│                                      │               │                │

│Полотно дороги за пределами           │               │                │

│технической территории радиостанции   │       6       │      5,5       │

│                                      │               │                │

│Конек крыши                           │      2,5      │      1,5       │

│                                      │               │                │

│Головка рельса при пересечении фидером│               │                │

│железных дорог                        │      7,5      │      7,5       │

│                                      │               │                │

│Элементы деревянной и асбестоцементной│               │                │

│опор фидера                           │      0,4      │      0,1       │

│                                      │               │                │

│Элементы железобетонной опоры фидера  │      0,5 <*>  │      0,3       │

│                                      │               │                │

│Стены здания (при прохождении проводов│               │                │

│фидера на различных расстояниях от    │               │                │

│стены)                                │      0,8      │      0,25      │

│                                      │               │                │

│Ветви деревьев и кустарников          │       2       │       2        │

└──────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘

--------------------------------

<*> При мощности свыше 250 кВт - 0,8 м.

Примечания:

1. Для районов со снежным покровом толщиной более 1 м расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 4 м.

2. Для фидеров от передатчиков мощностью до 5 кВт наименьшее расстояние до элементов опоры принимается таким же, как и для фидеров приемных антенн.

3. Ветви деревьев на любой высоте над фидером недопустимы.

- Приложение 7

к Правилам по охране

труда при работах

на объектах радиосвязи

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

УСТАНОВКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ

┌─────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────────────┐

│                 │              │          │   Минимально допустимое   │

│    Род тока     │Напряжение, В │ Частота  │  сопротивление изоляций   │

│                 │              │ тока, Гц │  электрической установки  │

│                 │              │          │  относительно земли, кОм  │

├─────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────────────┤

│Переменный       │     230      │    50    │             8             │

│                 │     230      │   200    │            25             │

│                 │     230      │   400    │            50             │

│                 │     400      │    50    │            15             │

│Постоянный       │     115      │    -     │            2,5            │

│                 │     230      │    -     │             5             │

└─────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────────────┘

- Приложение 8

к Правилам по охране

труда при работах

на объектах радиосвязи

ЧИСЛО ОБРЫВОВ ПРОВОЛОК НА ДЛИНЕ ОДНОГО ШАГА СВИВКИ КАНАТА,

ПРИ КОТОРОМ КАНАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБРАКОВАН

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              │                          Конструкция каната                           │

│              ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│Первоначальный│6 x 19 = 114 +   │6 x 37 = 222 +   │6 x 61 = 366 +   │ 18 x 19 = 342 + │

│ коэффициент  │     + 1 о.с.    │    + 1 о.с.     │    + 1 о.с.     │    + 1 о.с.     │

│    запаса    ├─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤

│прочности при │    Число обрывов проволок на длине одного шага свивки каната, при     │

│установленном │                 котором канат должен быть забракован                  │

│отношении D/d ├───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┤

│              │кресто-│  одно-  │кресто-│  одно-  │кресто-│  одно-  │кресто-│  одно-  │

│              │  вой  │сторонней│  вой  │сторонней│  вой  │сторонней│  вой  │сторонней│

│              │свивки │ свивки  │свивки │ свивки  │свивки │ свивки  │свивки │ свивки  │

├──────────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤

│До 6          │  12   │    6    │  22   │   11    │  36   │   18    │  36   │   18    │

│              │       │         │       │         │       │         │       │         │

│Свыше 6 до 7  │  14   │    7    │  26   │   13    │  38   │   19    │  38   │   19    │

│              │       │         │       │         │       │         │       │         │

│Свыше 7       │  16   │    8    │  30   │   15    │  40   │   20    │  40   │   20    │

└──────────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┘

Примечания:

1. D - диаметр барабана, мм.

2. d - диаметр каната, мм.

3. о.с. - органический сердечник.